다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		양천소방서
수신	************** ******************************** ************
(경유)
제목	시정보완명령서(****)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ****에 대하여 ******************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 03월 13일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
**** **********	소화설비	1.다음장소 옥내소화전 소방호스 접결상태 불량→체결요함 - 4동 1층,15층 - 지하주차장 지하1층 C구역 2.다음장소 스프링클러설비 송수구 보호마개 탈락→체결요함 - 1층(파리바게트옆) 3.다음장소 스프링클러 가지배관 행거 고정불량→보수요함 - 지하주차장 지하2층 기둥번호11번쪽(2개소)	2015.03.13	NFSC102 제7조 NFSC103 제11조 NFSC103 제8조
	경보설비	1.다음장소 발신기 위치표시등 불량→교체요함 - 지하주차장 지하3층 D번발신기 2.다음장소 발신기 불량→교체요함 - 2동 6층 3.다음장소 지구경종 불량→교체요함 - 3동 7층 4.다음장소 시각경보기 불량→교체요함 - 3동 7층		NFSC203 제9조 NFSC203 제9조 NFSC203 제8조 NFSC203 제8조
	피난설비	1.다음장소 피난구유도등 불량→교체요함 - 2동 4층 - 3동 6층,7층 - 지하주차장 지하1층 계단(2동∼3동사이,벽부형,중형) - 지하주차장 지하4층 기둥번호03번(천장형,양면형,중형) 2.다음장소 통로유도등 불량→교체요함 - 지하주차장 지하2층 기둥번호19번		NFSC303 제9조 NFSC303 제9조
	소화활동설비	1.다음장소 비상콘센트설비 표지 탈락→부착요함 - 1동 13층 2.다음장소 연결송수관설비 송수구 보호마개 탈락→체결요함 - 1동 1층		NFSC504 제5조 NFSC502 제4조

끝.

							양천소방서장
담당자							박준형			검사지도팀장					신동용					예방과장					02/17 강성완
협조자
시행			예방과-2153									(						)		접수											(						)
우	158-051					서울 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2654-0677						/전송			02-2653-3119					/	back2bun@seoul.go.kr												/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.