	강서소방서
수신	동아그린프라자상가 대표자(관리소장,소방안전관리자) 귀하 [157-862 강서구 양천로 731(염창동)]
(경유)
제목	시정보완명령(동아그린프라자상가)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 양천로 731(염창동)에 대한 소방시설 자체 점검【(주)가나다산업(2015.01.02.)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 3월 9일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2제1항에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을   신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류/시정보완사항	관련법령의 규 정	보완 기간
동아 그린프라자 상가	PH층 피난설비 ○ 다음 장소 유도등 불량 - 교체요함 - 1번계단 피난구 유도등 기구 불량 - 심플실 내 피난구 유도등 중형 점등불량	NFSC 303	2015. 3. 9.
	2층 경보설비 ○ 1번 발신기 지구경종 기구불량 - 교체요함 피난설비 ○ 다음 장소 유도등 불량 - 교체요함 - “서린어학원” 내 피난구 유도등 중형 예비전원불량 - “서린어학원” 쪽 우방향 복도통로 유도등 기구불량	NFSC 203 NFSC 303
	1층 피난설비 ○ 다음 장소 유도등 불량 - 교체요함 - 2번 계단 피난구 유도등 소형 예비전원 불량 - “비어캐빈” 쪽 복도통로 유도등 좌방향 예비전원불량	NFSC 303
	B1층 경보설비 ○ “포토아지트” 내 감지기 선로단선 1EA - 교체요함 피난설비 ○ 7번 발신기 옆 피난구 유도등 점등불량 - 교체요함	NFSC 203 NFSC 303
	B2층 소화설비 ○ 사우나 쪽 스프링클러 알람밸브 압력스위치 선로 단선 - 교체요함 경보설비 ○ 다음 장소 감지기 불량 - 교체요함 - “동아 베스트골프” 내 감지기 챔버타락 1EA - “동아 베스트골프” 내 감지기 선로단선 1EA(노트북 옆) 피난설비 ○ 다음 장소 유도등 불량 – 교체요함 - 사우나 피난구유도등 중형 기구불량(“사우나 식당” 내) - 사우나 조이랜드 쪽 계단 피난구유도등 중형 점등불량 - 사우나 카운터 앞 계단통로유도등 예비전원불량(B1/B2층) - 사우나 카운터 앞 계단통로유도등 점등불량(B1/B2층) - 사우나 카운터 쪽 계단통로유도등 기구불량 2EA(B2/B3층)	NFSC 103 NFSC 203 NFSC 303
	사우나 소화설비 ○ 불가마 내 7번 발신기 옥내소화전 사용법표지 훼손 - 교체요함 경보설비 ○ 다음 장소 자동화재 탐지설비 감지기 불량 - 교체요함 - 카운터 앞 차동식감지기 선로단선 - 카운터 앞 감지기 동작불량 - 남탕 내 감지기 전체 단선 - 불가마 내 감지기 선로단선(PC방, 식당, 남자수면실, 식당 앞 1EA, 마사지실) 피난설비 ○ 다음 장소 유도등 불량 - 교체요함 - 카운터 앞 피난구유도등 중형 예비전원불량 - 불가마 내 PC방 피난구유도등 소형 점등불량 - 불가마 내 마사지실 피난구유도등 소형 점등불량 - 불가마 내 여탕 앞 피난구유도등 중형 점등불량	NFSC 102 NFSC 203 NFSC 303
	B3층(주차장) 소화설비 ○ 다음 장소 스프링클러 프리액션밸브 불량 - 교체요함 - 기관실 쪽 프리액션밸브 압력스위치 저전압 7V - 1번 P/V A감지기 선로단선 경보설비 ○ 6번 발신기 앞 감지기 동작불량 - 교체요함 피난설비 ○ 다음 장소 유도등 불량 - 교체요함 - 중앙계단 피난구유도등 중형 점등불량 - 펌프실 쪽 계단 피난구유도등 중형 예비전원불량 - 펌프실 쪽 계단 통로유도등 예비전원 불량(B2/B3) - 차량출입구 쪽 피난구유도등 중형 기구불량 - 차량통로 내 복도통로유도등 우방향 점등불량(B3/B2) - 기관실 내 피난구 유도등 중형 점등불량 소화활동설비 ○ 1번 발신기 소화전 내 연결송수관 65㎜방수구 앵글밸브 손잡이 탈락 - 교체요함	NFSC 103 NFSC 203 NFSC 303 NFSC 502

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

끝.

	강서소방서장
★담당자	조현준		검사지도팀장	김승기		예방과장	전결 02/17 김경근
협조자
시행	예방과-2365	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550, 2층 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/		/	대시민공개