문서번호	행정지원과-2604
결재일자	2015.2.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장		강동수도사업소장
강혜성	이우재	장성만		02/23 원응연
협 조	급수운영과장		전명수
	시설관리과장		남정열

2015년도 Seoul Water Now 수질자동감시시스템 운영 및 유지관리계획

2015. 2.

강동수도사업소

(행정지원과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2015년도 Seoul Water Now

수질자동감시시스템 운영 및 유지관리 계획

배․급수 과정의 수질변화를 실시간으로 감시하여 수질이상 발견 즉시 대처하고, 수질자동감시시스템의 체계적인 운영 및 유지관리를 통해 안정적인 시스템 가동과 수질관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

▍수질자동감시시스템 운영관리지침 개정 (수질과-385, 2013.1.18)

▍2015년도 수질자동감시시스템 세부운영계획 (급수운영과-1072호,2015.2.17)

▍2015년 365일 24시간 수질검사계획 (행정지원과-1678호, 2015.2.3)

▍『환경분야 시험․검사등에 관한 법률』 제11조(측정기기의 정도검사)

▍『환경분야 시험․검사등에 관한 법률 시행규칙』 제7조(정도검사의 기준과 주기)

Ⅱ		추진내용

▍24시간 감시시스템 운영으로 수질오염 사고의 사전 예방

▍공급과정의 수질에 대한 조기경보체계를 유지․관리로 수질의 안전성 확보

▍수질감시지점 확대에 따른 수질자동측정기의 안정적인 운영과 유지보수

▍전문적인 유지관리를 통한 수질데이터 신뢰도 제고

▍수질자료공개시스템을 통한 시민고객에게 측정자료 공개

Ⅲ		운영현황 및 개요

▍수질자동측정기 설치 현황 : 14지점 15대

계	배수지	가압장	수도꼭지	비 고
14개소 (15지점)	2개소 (3지점)	1개소 (1지점)	11개소 (11지점)

구분	설치지점		수계	측정 항목	측정기명 (모델번호)	설치년도	설치위치	비 고
공급 계통	길동 배수지	유입	암사	1항목	HACH 1720E	2006. 8	실내 (관랑실)
		유출		5항목	SENSORTECHNIK (KM-2000)	2006. 8
	오금 배수지	유입	광암	5항목	SENSORTECHNIK (KM-2000)	2003. 3	실내 (펌프실옆)	내구연한10년경과
	거마 가압장	유출	광암	5항목	SENSORTECHNIK (KM-2000)	2003. 3	실내 (펌프실내)	〃
수도 꼭지	성내동 (실험실)		광암	5항목	TOA-DKK (MWA4-50)	2004. 10	실내 (1층)	〃
	천호동 (해공공원)		암사	5항목	TOA-DKK (MWA4-50)	2004. 5	실내 (1층)	〃
	가락동 (가락공원)		광암	5항목	TOA-DKK (MWA4-50)	2009. 6	실외 (잔디밭)
	문정동 (문덕초)		광암	5항목	TOA-DKK (MWA4-50)	2009. 6	실외 (건물뒤)	마천동 → 문정동 이전
	삼전동 (삼전지구대)		광암	5항목	TOA-DKK (MWB4-70)	2010. 12	실외 (건물뒤)
	고덕동 (체육관)		암사	5항목	TOA-DKK (MWB4-70)	2010. 12	실외 (잔디밭)
	강일동 (강일동주민센터)		암사	5항목	TOA-DKK (MWB4-70)	2010. 12	실외 (건물뒤)	’10 아리수마을
	장지동 (송파파인타운6단지)		광암	5항목	TOA-DKK (MWB4-70)	2011. 10	실내 (주차장)	’11 아리수마을
	암사동 (강동현대홈타운)		암사	5항목	TOA-DKK (MWB4-70)	2011. 10	실외 (화단)	’11 아리수마을
	암사동 (명일초등학교)		암사	5항목	GOsys(Gmbh)	2012. 11	실외 (화단앞)
	잠실동 (잠실지구대)		광암	5항목	TOA-DKK (MWB4-70)	2012. 11	실외 (건물옆)

※ 공개항목 : 3항목 (탁도, 잔류염소, pH)

※ 항목 수  - 5개항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 전기전도도, 수온

- 1개항목 : 탁도

▍수질자동측정기 설치 위치도

▍가동율 및 경보발생 현황

❍ ’14년 평균 가동율 : 99.6% (전년도 대비 ▲0.8%)

년도	월
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	평균
2013	99.6	93.2	99.7	99	100	98.6	99.0	100.0	99.8	98.2	91.3	95.0	98.8
2014	100	100	99.6	99	99.5	100	99.6	99.5	100.0	100.0	100.0	98.4	99.6

❍ ’14년 경보 발생 현황 : 12건

구 분		원 인	건
정상경보	잔류염소 감소	정체 및 관말 등 잔류염소 소모	2
		정수센터 정수지 염소소모량 증가	8
오 경 보	측정기 설비이상	측정기 점검 및 기기 오작동	2

※ 본부 전체 360건 – 정상경보(253건) / 오경보(107건)

Ⅳ		감시 체계 및 방법

▍감시 체계

시 간	주 간 (09:00~18:00)	야간 ․ 공휴일 (18:00~09:00)
감시자	수질팀 담당자	당직 ․ 중앙제어실 근무자

▍감시 방법

❍ 수질팀 및 당직실, 중앙제어실 근무자가 수질자동감시시스템(HMI) 모니터로 다중감시

❍ 경보음 발생 및 발령단계

발령단계	항 목	먹는물 수질기준	발령기준 값	기준설정
경 보	탁도(NTU)	0.5ntu이하	0.5(Hi)	본부장
	잔류염소(mg/L)	4.0ppm이하 (수도법 0.1이상)	0.1(Lo)

- 1단계(예비경보) : 탁도 0.5NTU 초과 10분이상 지속시,

잔류염소 0.1mg/L 이하 10분이상 지속시

(단, 배수지 ․ 가압장 잔류염소 0.15mg/L 이하)

- 2단계(중대경보) : 탁도 0.5NTU 초과 1시간이상 지속시,

잔류염소 0.1mg/L 이하 1시간이상 지속시

※ 경보1,2단계 발령기준을 초과하더라도 측정기기의 이상, 통신  장애, 측정기 교정 등에

의한 경우에는 발령하지 아니한다.

- 3단계(긴급경보) : 2단계 발령기준에 해당되고, 그 원인이 오염물질 유입(발생)이나 광암 ․ 암사아리수센터의 비정상가동으로 확인 또는 추정되는 경우

※ 경보발령 해제 : 경보 기준 발령 조건이 해제되면 해제 판단

❍ 경보발생에 따른 대처 요령 (별표 2 참조, 별표 4 작성)

Ⅴ		수질자동감시시스템 유지관리

▍수질자동측정기 유지관리

❍ 수질자동측정기 가동율 목표 : 99.5% 이상(본부 방침)

❍ 통신․전송반 유지관리

- 수질자동감시시스템 및 단독 전송반 담당 : 행정지원과(수질팀)

- 수질자동감시시스템 중 MCC반의 관리 담당 : 시설관리과(기전팀)

※ MCC반 :  Motor Control Center

❍ 수질자동측정기 유지관리

▶ 현장 점검

- 정기점검 : 월 1회 → 본부 유지보수업체

- 수시점검

․ 전송이상, 경보발생 등 이상 발견시

․ 센서교체, 계측기 청소 등 필요시

▶ 시설장비 유지비

- 수질자동측정기 고장시 수리 및 유지보수를 위한 소모품을 사전 확보

- 소요예산 : 33,000천원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

(아리수통합정보센터시스템 유지관리)

▶ 공공요금 납부

- 수도요금, 전기․인터넷․전용회선 사용료 납부

- 소요예산 : 11,304천원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 공공운영비

(아리수통합정보센터시스템 유지관리)

▶ 수질자동측정기 관리카드 작성

- 측정기보유현황, 측정기관리카드, 소모품관리카드를 작성하여 기기관리 이력에          기록 유지

▍환경측정기기 법정 정도검사

❍ 환경측정기기 검사주기

- 먹는물 분야 1회/2년 : 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 및 환경측정기기       정도검사 주기 (국립환경과학원고시 제2009-33호)

❍ 정도검사 대상 : 총 4대(탁도측정기 : 4대 , 잔류염소측정기 : 4대)

※ 지점 : 가락동, 문정동, 장지동, 암사동

❍ 정도검사 시기 : 2015년 3월 실시예정

❍ 정도검사 대행기관 : 한국산업기술시험원

❍ 정도검사 소요예산 : 약 3,516천원(탁도:439천원/대, 잔류염소:440천원/대)

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비

(아리수통합정보센터시스템 유지관리)

Ⅵ		행정사항

❍ MCC반 총괄 관리(수질자동측정기 통신카드부분 제외)- 시설관리과 기전팀

❍ 상수도 공사관련부서 협조사항 - 급수운영과, 시설관리과

① 수질에 영향을 미칠 수 있는 공사 ․ 작업시 수질팀에 유선 및 공문통보

․ 상수도관 신설․개량공사 등

․ 배수지 신설․청소․보수 공사 등

․ 가압장의 펌프운전 패턴이 평소와 달리 급격히 증가시

․ 기타 공사나 작업으로 수질에 영향을 미칠 우려가 있는 경우

② 측정데이타 전송․감시 및 DB에 영향을 미칠 수 있는 공사 ․ 작업시 수질팀에  유선 및 공문 통보

․ 단전을 수반하는 전기공사 (측정기 설치지점 및 데이타 전송경로상의 지점 및 사업소내)

․ 수질자료가 전송되는 전송반 또는 네트워크 점검 및 공사

③ 기타사항

․ 공사 및 작업시 필요에 따라 수질팀 현장수질측정 요청

․ 공사개요 및 예상영향지점을 명시․게재하여 수질팀 수질감시 강화요청

❍ 수질자동감시시스템 월보 보고 : 매월 10일 한(본부 급수운영과)

[별표 1]

비상등급별 경보발령 및 대응조치

경보단계	항목	수질기준	발령값	조 치 요 령	비상소집대상
1단계 (예비경보)	탁도	0.5NTU 이하	0.5	1. 발생지점 확인 - HMI 모니터 2. 경보음해제 (HMI모니터 ⇒ 운영환경 ⇒ 경보해제) 3. 발생 원인조사 - 무인시설은 당직자가 현장출동 확인 - 수질자동측정장비 이상유무 확인 - 오염물질 유입여부 등 원인조사 4. 지속적으로 상황을 파악하고 2단계, 3단계 발령 등에 대비 ※ 오염물질 유입시 수질팀 및 관련분야 담당자 (직반장 등) 비상연락	당직근무자가 상황처리
	잔류 염소	0.1㎎/L 이상 ~ 4㎎/L 이하	0.1
2단계 (중대경보) 및 3단계 (긴급경보)	탁도	0.5NTU 이하	0.5	1. 수질이상이 1시간 이상 지속되고, 오염물질 유입이 확인 또는 추정되는 경우 2. 2단계 또는 3단계 경보발령(사업소장) 3. 전직원 비상소집 4. 경보발생원인 정밀조사 5. 수질사고 응급조치 - 유입밸브 차단, 퇴수조치 - 비상급수 체제 6. 사고대책반 구성 및 사고처리 7. 본부 보고 : 기준초과 항목 및 농도, 지속시간, 시설장비의 이상 유무, 추정되는 오염원인 및 피해범위 등 수질사고보고서 서식에 의거 보고 ※ 만약 측정기기의 이상, 통신장애 및 측정기 교정․세척 등에 의한 경우에는 발령하지 않음. <경보음해제> (HMI모니터 ⇒ 운영환경 ⇒ 경보해제)	전 직 원
	잔류 염소	0.1㎎/L 이상 ~ 4㎎/L 이하	0.1

[별표 2]

경보발생에 따른 대처 요령

① 경보발생 원인 조사

- 경보발생지점 주변 누수복구 등 상수도공사 여부 확인

- 배수지 유․출입 밸브 등 각종 밸브 조작 여부 확인

- 경보발생지점 현장출동 휴대용 측정기로 측정하여 수질이상 유무 확인

- 수질자동측정기 정상작동 여부 확인

- 전송(통신)장비 정상작동 여부 확인

② 수질이상시

- 소장 및 본부장, 관련부서에 보고(통보)하여 신속히 조치

- 비상등급별 경보발령 및 비상소집

③ 경보 발생시 조치사항

- 1단계 (예비경보)

․ 수질감시시스템 PC 정상작동 여부 확인

․ 수질팀 계측기 담당자 및 수질팀장에게 발생내용 통보

․ 필요시 경보 발생지점 현장점검(계측기 점검 등 이상유무 확인)

․ 본부에 유선보고후 경보음 발생처리대장 [별표 4]에 기록

(단, 당직근무자는 당직일지에 기재, 담당자가 대장에 기록)

- 2단계 (중대경보)

․ 소장․행정지원과장(급수운영과․시설관리과장)에게 발생내용 보고

․ 경보음 발생지점 수질 측정 (계측기 점검 및 이상유무 확인)

․ 본부에 유선보고후 경보음 발생처리대장 [별표 4]에 기록

(단, 당직근무자는 당직일지에 기재, 담당자가 대장에 기록)

- 3단계 (긴급경보)

․ 오염물질 유입 등이 확실한 경우, 소장이 경보를 발령하고 퇴수 등 후속조치

․ 기준 초과항목 및 농도와 지속시간, 시설장비의 이상유무, 추정되는 오염원인 및 피해범위 등 제반사항을 수질사고 보고양식 [별표 5]에 의하여   본부에 보고

④ 경보의 발령 및 대응조치

- 수질분석결과가 경보 발령기준에 해당되고, 그 원인이 오염물질의 유입에 있다고 확인되거나 추정되는 경우에 사업소장이 발령하고 이에 따른 사전조치를 취함 [별표 1]

- 기준초과 항목 및 농도와 지속시간, 시설장비의 이상유무, 추정되는 오염원인 및 피해범위 등을 [별표 5]서식에 따라 제반사항을 간략히 기록하여 FAX 및 유선으로 본부에 보고

※ 경보 발령기준을 초과하더라도 측정기기의 이상, 통신장애 및 측정기교정・세척 등에 의한 경우에는 발령하지 아니한다.

[별표 3]

비상소집시 업무분장 및 임무

과 별	임 무
당직근무자	1. 경보음 발생지점 확인 - HMI(수질자동감시시스템) 모니터 2. 경보음 해제 - HMI(수질자동감시시스템)모니터☞운영환경⇒경보해제 3. 경보발생 원인조사 - 수질자동측정장비 이상유무 확인 - 오염물질 유입여부 등 원인조사 4. 당직일지에 경보음발생처리내역 작성 - 본부 통보 5. 사업소장 보고 및 본부보고 6. 사업소장 지시에 따라 경보발령 및 전직원 비상소집
행정지원과장	1. 원인정밀분석(유입․출수 수동 검사장비에 의한 수질측정) 2. 수질자동감시시스템 정상작동 여부 확인 3. 공급정수장 수질상태 파악 4. 비상연락 체계 확인 5. 사고접수(시간대별 기록) 및 전파, 보고[별지5] 6. 급수정지 판단 여부 사업소장 또는 본부장에 보고 7. 급수정지 경우 언론홍보(면담 포함) 8. 민원전화 응답 9. 민원지역 주민 직접 안내홍보(주민공지) 10. 다량급수처 유입밸브 잠금 안내
급수운영과장	1. 우회 제수변 및 배수지내 제수변 등 밸브조작 지시 2. 퇴수밸브를 통한 퇴수조치(필요한 경우) 3. 비상급수체계 구축(필요한 경우) 4. 피해에 따른 보상처리
시설관리과장	1. 우회 제수변 및 배수지내 제수변 등 밸브조작 지시 2. 퇴수밸브 통한 퇴수조치(필요한 경우) 3. 비상급수체계 구축(필요한 경우) 4. 피해에 따른 보상처리

※ 만약 측정기기의 이상, 통신장애 및 측정기 교정․세척 등에 의한 경우에는 발령하지 않음.

[별표 4]

수질자동감시시스템 경보음 발생 처리대장

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강혜성	이우재	장성만

■근거 : 수질자동감시시스템 운영관리지침 [별지4]서식(2013.1.18)

일 시	경보발생 내역			원인 및 조치내용	사고 유무
	지점/항목	기준초과	실측값

※ 당직근무자는 당직일지에 경보발생내역 작성

〔별표 5〕

수질사고 (최초 ․ 중간 ․ 최종) 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(00년 0월 0일, 00:00현재)

보고 기관명		보고자	직	성명	전화번호 (FAX)

1. 사 고 개 요

가. 일  시 :   년   월   일   시    분(   요일)

나. 장  소 :

다. 사고내용

○

라. 사고원인

○

마. 수계현황

○

2. 피해범위

○ 영향여부(취수․급수 중단시간, 비상급수 방법 등)

3. 수습(조치)현황

가. 사고접수시간 :  년  월  일  시  분(신고자 ○○○ → 접수자 ○○○)

나. 시간대별 수습(조치)사항

일 자	시 간	주 요 조 치 내 용

다. 비상급수 대책

4. 향후조치계획

○ 방제작업 완료예정 일시, 사고원인조사 및 향후 조치계획 등

5. 기타

○ 언론취재여부 등

[별표 6]

공  지  사  항

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 00지점 수질자동측정지점 점검중 표시에 따른 공지

가. 일  시 :   년   월   일   시    분 ~

나. 장  소 :

다. 원  인 :

라. 현장 확인 결과 및 조치 사항

○ 현지 확인 결과

○ 조치 사항 :

마. 기타 안내

○

바. 문의사항 :  00 사업소  0000과, 담당자 000, 전화번호 000-0000