	강서소방서
수신	수창빌딩 건물주(소방안전관리자) 귀하 (157-210 강서구 강서로 381(마곡동))
(경유)
제목	시정보완명령(수창빌딩)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 강서로 381(마곡동)에 대한 소방시설 자체점검【프라임방재(주)(2015.1.2.)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 3월15일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2제1항에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을   신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류/시정보완사항	관련법령의 규 정	보완 기간
수창 빌딩	소화기구 ○1층 부동산 1EA 3.3KG분말소화기 미비치 - 비치요함 ○1층 황금찌개 주방 1EA 자동확산소화기충압불량 - 정비요함 ○1층 황금찌개 주방 1EA자동확산소화기 미설치 - 설치요함	NFSC 102	2015. 3.15
	소화설비 ○다음 장소 간이스프링클러미설치 - 설치요함 - 지하1층 민속주점, 별빛 노래방 1EA씩	NFSC 103A
	경보설비 ○1층 황금찌개 중앙홀 측 1EA 정온식감지기 적응성불량 - 차동식감지기로 교체요함 ○1층 황금찌개 주방 1EA 정온식감지기미설치 - 설치요함 ○1층 황금찌개 중앙홀 측 1EA 감지기도색 - 정비요함 ○옥상층 계단 1EA 연기감지기동작불량 - 정비요함 ○다음 장소 화재감지기동작불량 - 정비요함 - 3층 카운터 중앙 홀측 1EA - 4층 21세기 직업정보실 1EA ○2층 부영 인력개발실내(전체) 화재감지기선로단선 - 정비요함 ○2층 부영 인력개발실내 정비실 1EA 화재감지기미설치 - 설치요함 ○3층 계단 1EA 감지기노후 및 동작불량 - 정비요함 ○다음 장소 경종동작불량 - 정비요함 - 3층 키스방내 발신기, 2층 발신기, 1층 발신기 1EA씩 - 지하1층 별빛노래방내 2,5,6호실 1EA씩 ○지하1층 별빛 노래방 부수신기와 주수신기 연동확인 불량(1EA) - 정비요함 ○4층 발신기 발신기 위치표시등 점등불량(1EA) - 정비요함 ○지하1층 단독발신기 동작시 회로,응답 및 전화확인불량(1EA) - 정비요함	NFSC 203
	피난설비 ○다음 장소 피난구유도등 적응성불량 - 교체요함 - 지하1층 민속주점 1EA(현재 소형을 중형으로 교체요함) - 지하1층 노래방 2EA ○다음 장소 피난구유도등 점등불량 - 정비요함 - 지하1층(중형) 1EA - 4층 출입구(소형) 1EA - 3층 출입구(소형) 1EA ○다음 장소 통로유도등 점등불량 - 정비요함 - 1층/2층 계단 1EA ○지하1층 별빛노래방내 룸 피난구유도표지 적응성불량(6EA) - 정비요함 ○다음 장소 휴대용비상조명등점등불량 - 정비요함 - 2층 부영 인력개발실내 샤워탕비실 출입구측각 1EA씩 - 지하1층 별빛 노래방 5,1호실각 1EA씩	NFSC 303 NFSC 304
	○다음 장소 방화문도어클로져미설치 - 설치요함 - 4층 방화문, 옥상층 방화문 각1EA씩 ○다음 장소 방화문스토퍼설치 - 제거요함 - 4층 방화문 1EA ○다음 장소 방화문미설치 - 설치요함 - 3층 키스방 출입구 1EA	소방시설 설치유지 및 안전관리에 대한 법률 시행령

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

끝.

	강서소방서장
★담당자	조현준		검사지도팀장	김승기		예방과장	02/23 代이대우
협조자
시행	예방과-2538	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550, 2층 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/		/	대시민공개