문서번호	총무과-2140
결재일자	2015.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	경영지원부장
최영주	김정회	02/24 권영섭
협 조
	주무관		김영훈
	주무관		이진섭

냉각탑 제작구매 설치 계획

2015. 2.

서울시립미술관 총무과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

시립미술관 냉각탑 제작구매 설치계획

우리 미술관 전시실 등의 적정 온습도 유지에 반드시 필요한 설비인 냉각탑이 노후(내구연수 초과)로 인하여 기능이 저하됨에 따라 이를 적기에 교체함으로써 특별전 개최에 차질이 없도록 설치에 최선을 다하고자 함.

1		추 진 사 유

❍ 냉각탑 내구연한(10년) 경과(2002년도 설치)로 고장발생

- 근거 : 조달청고시 제2014-12호, (2014. 5. 23),물품관리법 제16조의2

※ 냉각탑이 노후되어 빈번한 고장 발생 및 냉각효율 저하로 냉방관리에 어려움이 있음

2		현 황

❍ 기존 설비 현황

설 비 명	규격	수량	설치년도	풍량 (CMM)	동력 (kw)	운전중량 (ton)	크기 (L×W×H)
냉 각 탑	350USRT	2	2002	2300	7.5	5.25	4790×2316×4550

❍ 노후 냉각탑 개선 방향

- 기존 : 350USRT×3024kcal/h=1,058,400kcal/h(전기용량:7.5KW)

- 개선 : 350CRT×3900kcal/h=1,365,400kcal/h(전기용량:15KW)

※ USRT(Refrigeration Ton, 냉동톤) : 1USRT 0℃의 물 1 Ton을 24시간 동안에 0℃의 얼음으로 냉각하는 능력  (1 USRT=3024kcal/h , 1CRT=3900kcal/h)

3		교 체 계 획

❍ 사양 : 직교류형 냉각탑(350CRT × 2조)

❍ 구매방법 : 조달 구매

❍ 소요예산 : 약76,000천원

- 물품내역 : 냉각탑(2조) 구매 교체

- 예산과목 : 시립미술관 총무과, 문화예술진흥, 미술관유지보수, 시립미술관유지관리, 일반운영비, 공공운영비

※ 냉각탑 전원연결(별도 전기공사)

4		향후 추진 계획

❍ 2015. 2.     : 조달 구매 의뢰

❍ 2015. 3.~5. : 냉각탑 제작구매 설치 및 시운전

❍ 2015. 5.     : 납품검사 완료.  끝.