문서번호	정수과-860
결재일자	2015.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김한호		이태일	02/24 권오식
협조
	정수시설과장		代김석정

아리수정수센터 운영일보

2015. 2. 23(월)

구의아리수정수센터

(운영과)

아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 2. 23(월)	책임자	주 간	A조	김 희 남
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	D조	김 한 호

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)	송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
			정수지	용 마	아차산
171,727	165,783	96.8	5.29 (6.11)	3.82 (5.41)	3.74 (5.41)	1 22.96	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	C직	A직	D직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	3.69	3.68	3.41
pH	7.57	7.50	7.52
알칼리도(㎎/L)	54.2	51.8	52.8
NH3-N(㎎/L)	0.05	0.04	0.05
잔류염소(㎎/L)	0.18	0.13	0.12

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	C직			A직			D직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.043	0.035	0.037	0.039	0.036	0.038	0.039	0.036	0.038
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.34	0.29	0.31	0.31	0.28	0.29	0.29	0.28	0.28
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	18	10	14	21	8	15	20	6	13

□ 정수약품 투입률(실시간)                               【단위 : ㎎/L】

이산화탄소			응집제(PAC)			전염소		중염소		후염소
15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
2.6	2.6	3.68	9.2	8.9	9.89	1.66	1.69	0.48	0.51	0.36	0.38

※ 염소투입률은 24:00 기준

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(A직) : 생산책임자  김 희 남

운영사항	1. 회수펌프 M-903 A/B(120HP) 점검 시운전(09:50) ↳ 기술지원팀,대우,시운전팀 합동점검 A호기:1.230㎥/hr, B호기:1.250㎥/hr 정상유량 확인 ↳ 현재 M-903A 가동 중 2. 기존(제1공장) 여과5지 원수,배수.정수,표세 및 각종밸브 점검(기술지원팀)
특이사항	1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

○ 야 간(D직) : 생산책임자  김 한 호

운영사항	1. 시운전 팀 종합 시 운전일지 미 전달로 인하여 종합 시운전일지 미 첨부 2. 회수펌프 M-903 A(120HP) 기동 시 fault(2/24 02:24) ↳ 회수펌프 M-925 B(토출밸브) 정지 시 fault 되었다가 해제 됨(2/24 02:40) ↳ 점검 요망 함.
특이사항	1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

따로붙임 : 구의아리수정수센터 일일가동현황.

구의아리수정수센터 종합 시 운전일지 미 첨부. 끝.