	강서소방서
수신	아이파크이편한세상아파트 입주자대표(관리소장,소방안전관리자) 귀하 [157-796 강서구 강서로 266(화곡동)]
(경유)
제목	시정보완명령(아이파크이편한세상아파트)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 강서로 266(화곡동)에 대한 소방시설 자체 점검【(주)이래소방(2015.1.9.)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 3월 24일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2제1항에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을   신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류/시정보완사항	관련법령의 규 정	보완 기간
아이파크이편한세상아파트	소화설비 (스프링클러) * 102동 1계단 20F 유수검지장치(습식) 압력계 불량 - 정비 및 교체요함 * 다음 장소 유수검지장치(습식) 2차측 과압상태 - 재세팅 요함 - 111동 1계단 16F 132동 1계단 21F 141동 1계단 19F	NFSC 103	2015. 3. 24.
	경보설비 (자동화재탐지설비) * 다음 장소 중계기 통신 에러 - 정비요함 - 130동 2계단 ELEV PIT 135동 2계단 7F 205동 주차장 B1F - 3 206동 주차장 B2F - 1 * 다음 장소 중계기 불량 - 정비 및 교체요함 - 115동 2F, 142동 2계단 5F * 다음 장소 감지기 오동작 - 정비 및 교체요함 - 101동 1계단 15F (단선처리) 104동 1계단 3F (단선처리), 9F (902호 거실 감지기 회수) 111동 1계단 3F (단선처리), 9F (단선처리) 118동 2계단 4F 계단감지기 (감지기 회수) 120동 1계단 4F 계단감지기 (감지기 회수) 122동 1계단 4F 계단감지기 (감지기 회수) 123동 2계단 14F 계단감지기 (감지기 회수) 124동 2계단 11F (단선처리) 125동 1계단 18F (단선처리) 128동 2계단 7F (단선처리) 130동 1계단 3F (단선처리) 131동 1계단 2F (단선처리) 132동 1계단 3F (단선처리) 133동 1계단 3F (302호 거실 감지기 회수) 133동 2계단 19F 계단 감지기 (감지기 회수) 134동 1계단 5F (단선처리) 135동 2계단 11F (단선처리) 136동 1계단 20F (단선처리) 139동 2계단 19F, 4F, 3F (단선처리) 142동 2계단 14F, 9F댐퍼 (단선처리) 204동 주차장 B1F - 3 - 자탐4 (회로차단) 207동 주차장 B1F 중계기 (m93600) 감지기 (회로차단) * 다음 장소 경종 연동불량 - 정비요함 - 101동 8F 104동 1계단 9F, 5F, 4F 109동 1계단 10F 2계단 12F, 4F 116동 1계단 16F, 3F 120동 1계단 1F 132동 7F 142동 2계단 13F * 다음 장소 발신기 불량 - 정비요함 - 104동 1계단 17F * 다음 장소 경종 선로불량 - 정비요함 - 103동 1계단 23F * 다음 장소 감지기 선로 단선 - 정비요함 - 123동 2계단 12F, 118동 2계단 12F 127동 1계단 2F‘ 129동 1계단 3F 131동 1계단 3F‘ 134동 2계단 6 * 다음 장소 선로 회로차단 상태 - 정비요함 - 101동 3F (자동화재탐지설비) 104동 16F (알람밸브) 110동 8F (자탐) 115동 10F (급기댐퍼), 2F (자동화재탐지설비) 201동 주차장 B1F - 5 (자동화재탐지설비) 202동 주차장 B1F - 2 (드라이밸브)	NFSC 203
	(피난설비) * 다음 장소 피난구 유도등 연동불량 - 정비요함 - 140동 18F ~ 11F * 다음 장소 계단통로 유도등 적응성 불량 – 정비 및 교체요함 - 107동 18/17F (피난구 유도등 달려있음) 117동 1계단 17/16F (피난구 유도등 달려있음) * 다음 장소 계단통로 유도등 점등 불량 – 정비 및 교체요함 - 139동 1계단 14F - 140동 1계단 PH/18F ~ 11/10F	NFSC 303
	(소화활동설비) * 다음 장소 휀 연동불량 - 정비요함 - 130동 2계단 PH (수동기동은 됨) * 다음 장소 댐퍼 연동불량 (중계기 선로불량) - 정비요함 - 102동 1계단 19F ~ B1F 113동 1계단 11F (수동기동 됨) 124동 2계단 3F 125동 2계단 11F 142동 1계단 9F, 2F * 다음 장소 댐퍼 모터불량 - 정비요함 - 113동 1계단 4F 120동 2계단 19F * 다음 장소 댐퍼 전원불량 - 정비요함 - 128동 1계단 B2F * 비상콘센트 표지 미부착 - 부착요함 - 106동 1계단 17F	NFSC 501A NFSC 504

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

끝.

	강서소방서장
★담당자	조현준		검사지도팀장	김승기		예방과장	02/24 代이대우
협조자
시행	예방과-2643	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550, 2층 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/		/	대시민공개