문서번호	정수과-870
보존기간	년
결재일자	2015.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
김진수		02/24 정종기
협 조
	주무관		이준호

여과사층 조사보고( 2월)

2015.  2

뚝도아리수정수센터

정 수 과

사층높이 조사대장

조  사  자  : 김진수

조사일시 : 2015. 2.

2계열 여과지                                                             (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					조사 결과
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
2-1	108			110		110	109	116	116		114	115	기준 만족
2-2	108			109		107	108	112	113		113	113	기준 만족
2-3	110			110		108	109	109	111		110	110	기준 만족
2-4	107			108		109	108	110	113		112	112	기준 만족
2-5	114			114		114	114	107	108		108	108	기준 만족
2-6	114			114		114	114	111	110		110	110	기준 만족
2-7	114			116		117	116	112	113		114	113	기준 만족
2-8	104			105		106	105	110	112		112	111	좌면 기준 미달 우면 기준 만족
2-9	113			114		114	114	116	117		117	117	기준 만족
2-10	110			113		111	111	111	112		112	112	기준 만족
2-11	114			116		117	117	113	113		112	113	기준 만족
2-12	114			115		114	114	114	115		114	114	기준 만족
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 120㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 108cm 이하시 보사 대상으로 구분

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분

사층높이 조사대장

조  사  자  : 김진수

조사일시 : 2015.  2.

3계열 여과지                                                             (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					조사 결과
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
3-1	114			115		116	115	111	110		110	110	기준 만족
3-2	97			98		98	98	113	114		116	114	좌면 기준 미달 우면 기준 만족
3-3	113			114		112	113	112	110		109	110	기준 만족
3-4	111			111		112	111	116	115		111	114	기준 만족
3-5	116			115		116	116	111	113		113	112	기준 만족
3-6	115			117		119	117	118	119		118	118	기준 만족
3-7	115			114		113	114	116	114		114	115	기준 만족
3-8	118			120		119	119	116	116		117	116	기준 만족
3-9	108			107		112	109	119	117		117	118	기준 만족
3-10	111			117		114	114	112	109		110	110	기준 만족
3-11	111			109		108	109	118	120		116	118	기준 만족
3-12	114			113		113	113	109	109		107	108	기준 만족
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 120㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 108cm 이하시 보사 대상으로 구분

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분

□, 조치자 의견

- 2계열 8지 및 3계열 2지 좌면은  사층 높이 108cm 이하로 보사 대상에 해당되나 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사와 관련 올해 4월에 신설 2계열 여과지 사용 및 3계열 여과지가 철거 예정임으로 4월  사용중단 시까지 유지관리코자 합니다. 끝