문서번호	슬러지재활용과-1393
결재일자	2015.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
이충기		이동신	02/24 김동기
협조

원심농축기 개조 및 이전 설치 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2

서울특별시 중랑물재생세터

(슬러지재활용과)

원심농축기 개조 및 이전 설치 검토 보고

제2처리장 원심탈수기 3대(개조 2대, 비개조 1대)를 3처리장 벨트(원심)탈수기동으로 이설 통합운영하여 인건비를 절약하고 가동효율을 증대하여 하수처리 효율향상에 만전을 기하고자 함.

시설 및 운영현황

○ 시설현황

구 분	기 기 명	형 식	규 격	수량	제작사	설치년도	비 고
2처리장	원심농축기	유압식	40㎥/hr	4대	센츄리큅	2007	2대개조
	원심탈수기	유압식	30㎥/hr	1대	센츄리큅	2007	이 설
	원심탈수기	유압식	30㎥/hr	2대	알파라벨	1997	고재처리

○ 운영현황

구 분	근무인원	근무형태	케익생산	가동시간
2처리장	2명	일근(주간)	30ton/일	8시간

운영상 문제점

○ 인력부족으로 주간만 운영함에 따라 케익생산량 30톤/일 이내로 근무인원 대비 소량의 케익생산(24시간 가동시 최소 3명 증원필요 4조 2교대 운영)

○ 내구연한이 초과된 노후 원심탈수기를 운영함에 따라 잦은 고장으로 가동효율 저하(’97년도 설치 2대)

○ ’07년 설치후 현재까지 원심농축기 4대를 당초 설치목적에 맞게 가동하지 못하고 미 가동상태로 존치되어 별도의 활용방안 필요

대  책

○ 기 설치된 유압식원심농축기(’07년) 4대중 2대를 유압식원심탈수기로 개조하여 기존 유압식원심탈수기(’07년) 1대와 함께 3처리장 벨트(원심)탈수기동으로 이설하여 기 설치된 3처리장의 원심탈수기 6대와 통합운영(24시간 가동)

○ ’97년도 설치 내구연한이 초과된 원심탈수기 2대는 고재처리하고,  미가동중인 나머지 유압식원심농축기 2대는 향후 3처리장 원심농축기동에 설치된 동일기종 고장시 대체용으로 활용토록 원심농축기동으로 이전(’02년 설치 6대)

부대시설 철거 및 이설개요

장 비 명	형식 및 규격	수 량	동 력	비 고
케익콘베어	무주축 400A	3대	3.7KW	이설 1대, 고재처리 2대
케익호퍼	20㎥	2조	3.7KW	고재처리 2조
폴리머주입, 저장조	15㎥ × 2조 20㎥ × 1조	3조	7.5KW	상부주입장치 이설 저장조 3조 고재처리
원심탈수기 슬러지공급펌프	0.75㎥/MIN	3대	15KW	이설 3대
원심탈수기 폴리머공급펌프	5∼12㎥/hr	3대	2.2KW	이설 3대
원심농축기 슬러지공급펌프	1.0㎥/MIN	3대	15KW	이설 4대(벨트2,원농2)
원심농축기 폴리머공급펌프	5∼12㎥/hr	3대	2.2KW	이설 4대(예비)

발주 및 계약방법

○ 발주방법

- 조달발주

▪기존 원심농축기 개조, 원심탈수기 이설, 부대시설 철거 및 이설등은 1건으로“ 2처리장 원심농축기 개조 및 3처리장 이전 설치”로 조달발주하고,

- 분리발주

▪1차측 동력설비, 상태감시 설비등은 전기공사업법 11조에 의거 분리발주 대상으로 별건으로 구분하여 차후 자체 분리발주 코자함.

○ 계약방법

- 건    명 : 2처리장 원심농축기 개조 및 3처리장 이전 설치

- 수의계약 : 조달 수의계약

- 대상업체 : 원진기계(주) 대표 정용원

- 근거법령 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률 시행령 제25조 제1항 6호 라의 5

- 수의계약사유

▪ 조달사업에 관한법률 시행령 제18조에 따라 우수조달물품으로 지정고시된 제품(유압차속 제어형 원심탈수기 WHD-0530, WHD-3050, WHD-5070)으로 수의게약 가능 대상임

소요예산 및 행정사항

○ 소요예산 : ₩650,000천원

- 2처리장 원심농축기 개조 3처리장 이전설치 : ₩600,000천원

- 전기공사 발주 추정예산 : ₩50,000천원

○ 행정사항

- 심의개최 : 외부전문가, 본청담당팀장 포함 내부심의회 개최

- 심의안건 : 본사업 발주 및 계약관련 타당성 검토

- 심의일시 : 사업발주전 심의시행

보고자 의견

○ 국내에서 유압차속 제어형 원심탈수기를 제작생산하는 유일한 업체이고, 유압식원심탈수기 관련 우수조달물품으로 지정 고시된 동제품의 성능보증 확보를 위하여 상기 업체와 조달수의계약함이 타당할것으로 사료됨

따로붙임 : 2처리장 원심탈수기(유압식, 알파라벨) 고재처리 사유서 1부.