문서번호	물재생과-661
결재일자	2015.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	물재생과장
김지영	02/25 김일운
협 조
	주무관		허쌍석
	주무관		양승규
	주무관		이호복

2처리장 초침 6-4지 슬러지이송체인 정비계획

2015.2

난지물재생센터 물재생과

제2처리장 초침 6-4지 슬러지이송체인 정비계획

우리센터 2처리장 초침 6-4지내에 설치되어 운용중인 슬러지수집기의 이송체인이 장기간 사용에 따른 고장발생으로 정상가동에 지장을 초래하고 있어, 조속히 기기를 정비하여 수처리 시설 유지관리 업무에 만전을 기하고자 함

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2015. 2. 16

○ 점검대상 : #2처리장 6-4지 슬러지수집기 이송체인

○ 점 검 자 : 공업8급 김지영

○ 점검내용 : 제2처리장 6-4지 슬러지수집기 이송체인 가동상태

□ 점검결과

시설명	고장 내용	관련사진	설치일시	하자여부
슬러지수집기 이송체인 (초침6-4지)	슬러지이송체인 절단되어 스프라켓에서 이탈		1987년	해당없음

□ 조치계획

○ 우리센터 수처리 슬러지수집기 보수 경험이 있는 아래업체에 정비코자 함

- 대상업체 : 원일워터테크(서울시 성동구 성수2가 3동 275-11, 02-497-3304)

- 소요예산 : 1,080,000원

○ 예산과목 : 난지물재생센터 관리과, 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터

운영관리, 난지물재생센터운영, 일반운영비, 공공운영비

붙임문서 : 1. 견적서 각 1부