문서번호	시설과-1404
결재일자	2015.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		서울역사박물관장
문현준	국중연	박형중		02/25 강홍빈
협 조
	총무과장		연규승

2015 박물관 에너지절약 추진계획

2015. 2.

서울역사박물관

(시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	에너지이용합리화법	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 ■	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 □

2015 박물관 에너지절약 추진계획

저탄소 녹색성장을 위한 정부의 온실가스 에너지 감축정책에 의거 2015년도 우리박물관의 에너지절약 추진계획을 수립하여『공공부문 에너지절감 목표관리제』를 차질없이 추진하고 자 함

Ⅰ		추진근거

○ 에너지이용합리화법 제32조의 2, 저탄소 녹색성장 기본법 제42조

○ 환경부고시 제2012-22호(2012.02.06)

[공공부문 온실가스에너지 목표관리운영 등에 관한 지침]

○ 지방공공기관 에너지절감(목표관리제/2011~2015) 추진계획

[행정안전부 회계공기업과-351호(2011.01.17)]

Ⅱ		2015 에너지절감 추진목표

○ 공공기관 에너지절감 목표관리제 추진(정부 방침)

- 목표량 : 기준배출량의 총20%이상 절감 (2011년~2015년)

- 2015년도 절감목표 : 2% (1,897 tco2eq/년)

○ 절감실적 및 2015년도 절감목표               (입주업체분 제외)

절 감 실 적 및 목 표 (역사박물관+청계천문화관)		온실가스 배출량(에너지 사용량) (tco2eq/년)
		(도시가스 + 전기 + 차량연료)
2015 절감목표	기준배출량의 총25.8% 절감	1,897 (목표량 2.0%)
2014 절감실적	기준배출량의 총23.8% 절감	1,947 (절감량 0.7%)
2013 절감실적	기준배출량의 총23.1% 절감	1,966 (절감량 5.8%)
2012 절감실적	기준배출량의 총17.3% 절감	2,115 (절감량 10.9%)
2011 절감실적	기준배출량의 총6.4% 절감	2,394 (절감량 6.4%)
기준 배출량	3개년('07~'09) 평균 배출량	2,557

※ 대상기관 : 박물관(본관) + 청계천문화관 [한성백제박물관ㆍ몽촌역사관은 별도관리]

Ⅲ		기본 추진방향

◆  에너지절감 목표관리제 지속 추진

□ 분야별(전기․도시가스․차량연료) 에너지절감 추진

□ 직원 홍보 및 교육 실시

□ 에너지지킴이․에너지절약 추진위원회 구성운영

□ 에너지절약 시설개선 추진

Ⅳ		세부 추진계획

□ 분야별 에너지절감 추진

○ 전기 에너지절약 실천사항

- 전력, 조명시설의 효율적인 제어운영

▶ 최대수요 전력제어 자동감시프로그램 운영(월별 전력피크 관리)

- 점심시간 사무실, 복도 소등 및 초과근무시 사무실 부분점등 유지

- 복도, 로비, 계단부의 조명 격등제 유지

- 전시장 등 관람시간 종료후에는 즉시 조명 소등하고, 휴관일(월요일)       은 “365일 개관방침” 에 의거 1층 로비공간은 정상점등 운영

- 사무실 전기제품 미사용시 전원차단하기(컴퓨터, 복사기, 모니터 등)

- 개인용 전열 및 난방기구 사용금지(히터, 곤로 등)

○ 연료(도시가스) 에너지절약 실천사항

- 계절별 적정 실내온도 유지(공공기관 정부권장 기준온도)

▶ 하절기(냉방가동시) 기준온도 조정 : 28℃이상 유지

▶ 동절기(난방가동시) 기준온도 조정 : 18℃이하 유지

- 계절별 냉난방 일수 탄력적 운영

▶ 기후변화(외기온도)에 따라 탄력적으로 청사 냉난방 실시

- 사무실 ZONE의 공조기 및 Fan Coil Unit 가동시간 적정조정

▶ 점심시간(12:00~13:00) : 1시간동안 냉난방 가동중지

▶ 퇴근시간(18:00 이후) : 퇴근 1시간전(17:00)부터 가동중지

- 의식․행태 개선을 통한 에너지절감 추진

▶ 하절기 : 복장 간소화, 넥타이 풀기

▶ 동절기 : 전직원 내복입기, 무릎담요 사용하기 등

○ 관용차량 및 엘리베이터의 적정 운행

- 관용차량(4대)의 불필요한 운행 자제 및 차량관리 철저

- 승강기(4대)는 장애인용 및 화물용으로만 운행 확행

□ 대시민 홍보 및 직원교육 실시

○ 대시민(관람객) 홍보 및 정부행사 참여

- 사무실 및 화장실 등에 에너지절약 스티커 부착 홍보

- 행복한 불끄기의 날(매월 22일) 행사 참여 실시(서울시 전역)

- 지구촌 전등끄기 행사 참여 실시(서울시 전역)

○ 직원 홍보 및 교육 실시

- 일반직원 및 준공무직원(시설, 청소, 경비) 교육실시

- 구내 홍보․안내방송 실시

- 전자게시판(공지사항), 이메일 등을 통한 직원홍보 실시

□ 에너지지킴이․에너지절약 추진위원회 구성운영

○ 부서별 에너지지킴이 지정운영

- 2015년도 에너지지킴이(부서별 1명) 선정

- 사무실 조명관리 및 불필요한 전열기구 차단 등 활동 전개

- 에너지지킴이에 대한 인센티브 부여

▶ 부서별 에너지지킴이에게 문화상품권 증정(3만원 상당)

○ 에너지절약 추진위원회 구성운영

- 박물관 에너지절약 추진위원회 구성

▶ 위원장(경영지원부장), 위원 8명(총무과외 7개 부서장/청계천 포함)

- 추진위원회 회의개최 2회(상, 하반기)

▶ 위원회 회의는 부서별 에너지지킴이가 대행

▶ 부서별 에너지절약 이행실태 및 효율적인 절약방안 등 논의

□ 에너지절약을 위한 시설개선 추진

○ 청사내 조명램프를 LED램프로 지속적 교체추진

- 대강당 백열등(백열램프 및 파램프)을 LED조명으로 개선

▶ 대강당에 적합한 디밍(Dimming) 기능제품 시장조사

- 청계천문화관 LED조명 교체추진(220등 / 市費-우리은행 SP사업)

○ 노후설비 개선을 통한 에너지절감 도모

- 기계실의 노후 냉동기(270RT) 교체(2015 시설비)

▶ 고효율 흡수식 냉온수기(280RT)로 개량하여 에너지절감 추진

- 각종 설비(냉난방 분야)의 에너지 낭비요인을 분석 적출 개선

○ 신설되는 건축물 또는 시설물의 조명은 LED조명으로 설계․설치

Ⅴ		처리의견

○ 정부 및 서울市 방침에 의거 우리박물관의 에너지절약 추진계획을        수립 시행하여 공공부문 에너지절감 목표관리제의 지속적 추진

○ 지속적인 시설개선(전기․조명분야, 냉난방분야) 및 문제점을 도출        하고, 직원 근무행태 개선 등을 통하여 에너지절약의 생활화 확립

○ 전시․관람기관으로서의 박물관의 특수성을 고려하여 관람객들에 대한        관람서비스 및 쾌적한 관람환경 유지를 감안하여 에너지절약 추진. 끝.

□ 책임운영기관 성과지표 : 04. 예산회계관리의 합리성 및 예산절감

13. 관람환경의 적정성