문서번호	급수운영과-3398
결재일자	2015.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수설비팀장		급수운영과장	중부수도사업소장
이병운		이승철	02/25 설동을
협조
	주무관		이기팔

용산구 지역 암사수계(반포배수지) 급수운영 변경 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
배수과-559	본부배수과	수계전환 실시	시행가능	무대

2015. 2. 25

중부수도사업소

용산구 지역 암사수계(반포배수지) 급수운영 변경 완료 보고

용산구 이촌동, 한강로동 지역에 급수되는 암사수계(반포배수지) 의 효율적인 급수운영을 위하여 수계 조절 완료한 사항 보고임.

□ 추진배경

○ 반포 배수지 유입 유량계(KN-4)에 역류(-)량이 계측됨

- 1일 유출량 6,400㎥/일 (2014. 12. 23. 일 이후 발생)

○ 상도급수 수계(NB-8)배수라인 및 상도배수지 유입량 증가 발생

- 상도급수 수계(3,400㎥/일), 상도배수지(4,000㎥/일)

□ 추진경과

○ 수계전환 시행(2011년 6월) : 뚝도수계 ⇒ 암사수계

- 현재 암사수계(반포 KN-4, 상도배수지 NB-8)로 급수

○ 급수운영 조정 필요성 보고 : 2015.1.21(급수운영과-1209)

○ 수계전환 검토회의 : 2015.1.29(배수과-559)

○ 수계전환 변경 시행 : 2015. 2. 10 ~ 2.11

□ 급수운영 변경 시행

○ 내 용

- 반포배수지(KN-4)  몽리 지역 : 축소(이촌1동 지역)

- 상도배수지(NB-10) 몽리 지역 : 확대(이촌1동 지역)

- 대상구역 : 용산구 한강로동, 이촌동

- 급수구역 조정 위치도

한강대교

반포대교

○ 밸브조절 현황

연번	위 치	구 경	종 류	조절 내용
①	한강대교 북단	D900×600	분기밸브	잠김(閉) ⇒ 열음(開)
②	한강대교 북단	D600×400	분기밸브	잠김(閉) ⇒ 열음(開)
③	동작대교 하부	D700×400	분기밸브	열림(開) ⇒ 잠금(閉)
④	데이콤 빌딩 앞	D600	종간밸브	열림(開) ⇒ 잠금(閉)
⑤	신용산 사거리 앞	D600×600	연결밸브	열림(開) ⇒ 잠금(閉)

한강대교

반포대교

이촌1동

한강로동

□ 기대 효과

○ 표고에 따른 적정유량 배분으로 누수예방

○ 효율적인 급수운영으로 유수율 향상 제고

○ 정상적인 급수운영으로 역류현상에 따른 계량기 보호

○ 유입량 검토 비교 : 6,234㎥/일 공급량 감소

- 수계전환 이전 · 이후 평균 유입량 분석(㎥/일)

구 분	기 간	상도수계(NB-8)	반포수계(KN-48)	계
전환 이전	2.1~ 2.9	41,363㎥/일	-6,246㎥/일	35,117㎥/일
전환 이후	2.12~2.22	23,525㎥/일	5,358㎥/일	28,883㎥/일
증 가 량		-17,838㎥/일	11,604㎥/일	-6,234㎥/일

첨부 : 2월 공급량 현황(NB-8, KN-4). 끝.