문서번호	자원순환과-4853
결재일자	2014.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장
정인수		정연구	03/28 代최규동
협조

노원자원회수시설 바닥재 이송설비 개선 계획

2014. 3.

노원자원회수시설 바닥재 이송설비개선 계획

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

한국환경공단에서 실시한 기술진단결과에 따라 바닥재 배출이 원활하도록 바닥재 이송설비를 개선하여 시설물을 최적의 상태로 안정적 운영 관리코자 함.

□ 사업개요

공 사 명 : 노원자원회수시설 바닥재 이송설비 개선공사

위    치 : 서울특별시 노원구 덕릉로70길 99, 노원자원회수시설 내

사업내용

- 소각로 하부 바닥재 이송용 습식 재이송 콘베어 개선

- 습식 재이송 콘베어 후단 철편분리기 개선

- 바닥재 이송설비 가동을 위한 전기공사(제어반, 인버터, 케이블 설치 등)

□ 개선방안

1,2호기 소각로 하부 바닥재 이송용 습식 재이송 콘베어 개선

항 목	개 선 내 용		장 점
	개선 전	개선 후
콘베어 내폭 확장	W1,362㎜	W1,842㎜	바닥재 이송량 증대
콘베어 구배 확대	35°	37°	슈트에서 바닥재 배출 억제
바닥재 배출방법 개선	공압식	수동식	슬라이드게이트 작동방식 변경으로 비산먼지 유출 최소화
감속기 구동방식 개선	인덕션방식	인버터방식	전력사용량 최소화
콘베어 APRON 개선	LONG PIN	CA+PIN	STEEL BELT 이탈 방지
수 량	2기	2기

1,2호기 습식 재이송 콘베어 후단 철편분리기 개선

항 목	개 선 내 용		장 점
	개선 전	개선 후
설치위치	습식 재이송장치 후단	소각재반출장
철편 및 바닥재 분리방법	소각로 슈트 ↓ 진동피더 ↓ 자력선별기 → 바닥재 분리 ↓ 철편 이송 콘베어 ↓ 철편보관함 ↓ 반 출	소각재저장조 ↓ 호 퍼 ↓ 진동스크린 → 바닥재 분리 ↓ 자력선별기→ 바닥재 분리 ↓ 철편 이송 콘베어 ↓ 철편보관함 ↓ 반 출	공장동 내부 비산먼지 유출방지로 공장동 시설물 보호
수 량	2기	1기	유지보수 용이

기타 바닥재 이송설비 가동을 위한 전기공사(제어반, 인버터, 케이블 설치 등)

□ 정비계획

입찰방법 : 나라장터(G2B)에 의한 제한경쟁입찰

입찰참가자격

• 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및    동법 시행규칙 제14조의 요건을 갖춘 업체

• 건설산업기본법 제9조에 의한 기계설비공사업 등록증을 보유하고, 입찰    공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소가 수도권에    소재하고 있는 업체

• 입찰공고일 기준 최근 10년 이내에 국내 폐기물소각시설의 바닥재 습식    이송 콘베어 또는 철편분리기 설치(보수 포함) 실적이 단일건으로 1억원    이상인 업체

공사기간 : 계약체결일 ~ 2014. 5.

소요예산 : 1,363,230천원

• 운영사 승인요청：1,363,230천원 ⇒ 심사：1.278.024천원(감85.206천원, 6.3 %)

≪산출금액 주요 조정내역은 붙임 심사결과서 참조≫

□ 행정사항

운영사 지시사항

• 시공관리 및 물량 정산에 만전을 기하고 하자보증 등 사후관리 철저

• 외주 공사시 안전을 최우선으로 하여 시행토록 할 것

• (안전모, 안전화, 방독면 등 착용과 안전교육 철저시행)

보수공사 계획을 운영사에 통보하여 사업수행토록 조치

붙임 : 심사 전･후 공사원가계산서 각1부. 끝.