문서번호	물재생시설과-4487
결재일자	2014.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
안종필		강재천	04/04 김병위
협조

서남물재생센터

소화가스 발전기 정비 집행계획 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

도시안전실

(물재생시설과)

서남물재생센터

소화가스 발전기 정비 집행계획 검토 보고

(주)서남환경에서 승인 요청한 소화가스 발전기 정비 집행계획에 대한 검토 결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 요청내용

○ 사 업 명 : 서남물재생센터 소화가스 전용 발전기 예방정비(연간단가)

○ 사 업 비 : 349,998천원(시설비)

○ 계약방법 : 수의계약

○ 사업기간 : 계약일로부터 2015. 2. 28일까지

○ 사업내용

사 업 명	사 업 개 요	집 행 사 유	비고
소화가스전용 발전기 예방정비(연간단가)	○ 소화가스 전용 발전기 정비 (800KW×1200rpm×2대) . 1,000시간 정비 8회 . 5,000시간 정비 2회 . 8,000시간 정비 2회	○ 소화가스 전용 발전기 정비 지침서 기준에 따라 가동시간대별 정비를 시행하여 기기를 보호하고 안정적인 전력생산에 만전을 기하고자 함	수의 계약

□ 검토내용

○ 사업의 타당성

‣ 소화가스 전용 발전기 정비 지침에 의거 가동시간대별 분해정비를   실시하여 안정적인 전력생산 및 발전기 유지관리를 위하여 시행함이   타당함.

○ 심사결과                                       (단위 :천원)

예산액	요청금액	조정금액	절감금액	절감율	비 고
350,000	349,998	329,386	△20,612	△5.9%	계약심사

○ 주요 심사내용(계약심사과)

‣ 엔진오일외 83종  단가 조정 : 시중거래가격 적용

. 엔진오일(200L)      1,039,600원 → 1,000,000원

. 오일필터(1R0726)     71,210원   → 58,300원

. 에어크리너(8N6309)  190,520원  → 184,804원 등

‣ 정비 인건비 조정

. 밸브간극 조정        73,500원    → 58,800원

. 판넬 및 가버너 점검  630,000원   → 611,000원  등

○ 사업계획 반영여부 : 단위사업

○ 계약방법 : 수의계약

‣ 소화가스 전용 발전기는 24시간 연속운전을 하여 전력을 생산하는 고가의 설비로써 품질을 확보하고 안정된 사업수행을 하고자 전문업체로 하여금 시행하는 것이 타당하며,

‣ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제4호 바목에 의거 해당 물품을 제조 ․ 공급한 자가 직접 그 물품을 설치․ 조립(시험가동을 포함한다) 또는 정비하는 경우에 해당되므로 수의계약 사유로 적정함.

□ 조치의견

○ 승인 요청한 위 사업에 대하여 승인금액 이내로 조정 발주하고,

○ 가동시간에 따라 정비 부속품을 예상하여 산정한 소요금액은 실제   점검 ․ 보수시 교체되는 부속품을 철저히 확인하고 정산 처리

○ 전기, 가스화재 등 안전사고 예방대책 및 공정계획을 수립 안전조치   후 작업하고, 시험 운전 결과 지침서 내용이 충족되면 준공토록 집행   계획을 승인 하고자 함.

붙임 : 1. 심사내역서 1부.  끝