문서번호	물재생시설과-5434
결재일자	2014.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
안종필		代임두선	04/25 代천정남
협조

시설비사업 집행 승인 검토 보고

(서남물재생센터 LED교체공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
협약서 제8조	서남물재생센터	사업추진 타당성 및 적정비용	사업비 조정	380,000천원

2014. 4

도시안전실

(물재생시설과)

「서남물재생센터 LED교체공사」

시설비사업 집행계획 검토 보고

서남물재생센터[(주)서남환경] 시설비 사업 승인요구에 대한 현장확인 및 집행계획 검토 결과를 보고 드림.

□ 사업개요(승인요구사항)

○ 사 업 명 : 서남물재생센터 LED교체공사

○ 사 업 비 : 380,000천원

○ 계약방법 : 제한경쟁(지역)

○ 사업기간 : 계약일로부터 60일간

○ 사업내용

사 업 명	사 업 개 요	집 행 사 유	비고
서남물재생센터 LED교체공사	.LED등 3,644개 구매(조달) .등기구 교체(제한입찰)	효율이 낮은 형광등을 LED로 교체하여 에너지 절감, LED보급률 향상	조달, 제한입찰(지역)

□ 사업승인 검토내용

○ 현장확인 점검 : ‘14. 4. 21(안종필, 이찬용, 이성열, 윤두한)

○ 사업 추진 타당성 : 적정

‣ 서울광원 LED조명 보급 활성화 계획 (행정1부시장 제77호)

<서울광원 연도별 보급 로드맵>

구분	2014	2015	2016	2017	2018
공공부문(%)	30	40	60	80	100

○ 원가산정 적정성 : 적정

‣ 심사내용                                             (단위 :천원)

예 산 액	요청금액	세부내역	비 고
380,000	380,000	조달구매 299,621	3자단가
		교체공사 80,379	제한입찰(지역)

<설계내역 검토 결과>

○ 일위대가 : 적정(저용량 적용)

‣ 형광등기구(20W~55W) : 10W이하 적용, 쉬운공사 90% 적용

. 일위대가 : 총11개(형광등 용량별)

○ 원가산정 검토

구 분	규 격	기준	설계	비고
순공사비		60,146,985	60,146,985	-
간접노무비	직노 10.4%	6,412,607	1,233,193	△5,179,414
기타경비	재.노무 5.9%	3,927,015	613,801	△3,313,214
산재보험료	노무비 3.7%	2,518,674	2,389,929	△128,745
고용보험료	노무비 0.87%	592,228	547,168	△45,060
산업안전관리비	재,직노 1.85%*1.2	1,335,263	1,858,541	523,278
일반관리비	재,노,경 6.0%	4,229,196	1,239,879	△2,989,317
이 윤	노,경,일반 15%	11,433,545	3,939,186	△7,494,359
폐형광등처리		1,103,080	1,103,080
부가세	10%	9,169,903	7,307,176	△1,862,727
관급자재	조달(3자단가)	299,621,062	299,621,062
총계		400,490,000	380,000,000	△20,490,000

‣ 제경비 감액 설계 (20,490천원 조정)

. 단, 산업안전관리비 오류 (일반건설(을) 3.09% → 기타건설 1.85%)

○ LED조명등 구매 : 적정

‣ 「서울시 공공기관 LED조명 보급기준」적용

‣  구매방법 : 조달구매(제3자단가)

‣  구매수량 : 3,644등

. 자체교체 : 전구식LED 1,155등

. 공사교체 : 형광등LED 2,489등

○ 발생품 처리계획 : 정산 필요

‣ 발생품(등기구, 램프) : 수요처 조회 지원(학교, 주민센터 등)

‣ 고재 처리, 폐기물 처리는 추정물량으로 추후 정산

○ 계약방법의 적정성 : 적정(제한입찰)

‣ 법적근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령              제20조제1항6호

※ 추정가격이 행정안전부령이 정하는 금액(전기공사 5억) 미만인 계약의           경우에는 그 주된 영업소의 소재지

‣ 입찰참가자격 : 전기공사업법 제4조제1항에 의한 전기공사업에 등록한                 자로서 서울특별시에 그 주된 영업소를 둔 자

□ 조치의견

○ 승인 요청한 위 사업에 대하여 법정경비율 이내로 조정 발주하고,

○ 교체완료후 상태 양호한 형광등은 선별하여 소요처 조회후 처리하고, 고재 및 폐기물 처리비는 정산 조치

○ 공사완료후 물재생센터 관리 전산시스템에 입력하고 준공결과 보고

○ 안전사고 예방대책 수립 등 안전조치 후 작업하고, 공사지침서 내용이    충족되면 준공토록 집행계획을 승인코자 함.

붙임 : LED 교체 승인내역서   1부.  끝.