문서번호	물재생시설과-5471
결재일자	2014.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
안종필		代임두선	04/25 代천정남
협조

시설비 집행 승인 검토 보고

(서남 #1종침 주행싸이폰 슬러지수집기 전기공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
협약서 제8조	서남물재생센터	사업추진 타당성 및 적정비용	사업비 조정	96,525천원

2014. 4

도시안전실

(물재생시설과)

「서남#1종침 주행싸이폰 슬러지수집기 전기공사」

시설비 집행 승인 검토 보고

서남물재생센터[(주)서남환경] 시설비 사업 승인요구에 대한 현장확인 및 집행계획 검토 결과를 보고 드림.

□ 사업개요(승인요구사항)

○ 사 업 명 : 서남물재생센터 LED교체공사

○ 사 업 비 : 99,220천원

○ 계약방법 : 제한경쟁(지역)

○ 사업기간 : 계약일로부터 60일간

○ 사업내용

사 업 명	사 업 개 요	집 행 사 유	비고
#종침 주행싸이폰 슬러지수집기 전기공사	.전원공급장치 교체 5개소	슬러지수집기의 드럼식 전원장치가 주행중 드럼에 감기는 케이블 꼬임현상으로 단선 및 겨울철 적설로 유지관리 어려움이 있어 이를 교체하여 수집기 유지관리에 만전을 기하고자 함.	제한입찰(지역)

□ 사업승인 검토내용

○ 현장확인 점검 : ‘14. 4. 21(안종필, 이찬용, 이성열, 윤두한)

○ 사업 추진 타당성 : 적정

‣ 최종침전지 주행싸이폰식 슬러지수집기의 주요부품 노후 및 마모로    정비가 필요하고, 특히 드럼식 전원장치 케이블이 꼬여 단선이        발생하고, 겨울철 적설로 유지관리 어려움이 있어 전원장치(드럼식     → 트로리바 덕트식)에 대한 정비를 요함.

<주행싸이폰식 슬러지수집기 현황>

○ 주행싸이폰식 슬러지수집기 설치현황

설치위치	형식 및 규격	수량	설치년도	제작회사
#1 최종침전기	W12×L175×9.6KW	32대	1994년	효림산업

○ 주행싸이폰식 슬러지수집기 전원장치 정비공사 현황

정비년도	계	전원장치 정비	비고
계	32	드럼식 → 트로리바 덕트식	1, 2계열 철거
2011	8
2012	8
2013	11
2014(금회)	5

○ 원가산정 적정성

‣ 주요부품(트로리바 덕트식) 재견적 적용 (감)

‣ 산업안전보건관리비 일반건설(을) 3.09% → (기타건설) 1.85% 적용 (감)

‣ 설계내역 검토결과                                   (단위 :천원)

요청금액	조정금액	절감금액	절감율	비고
99,220	96,525	2,695	2.72%	자체심사

○ 계약방법의 적정성 : 적정(제한입찰)

‣ 법적근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령              제20조제1항6호

※ 추정가격이 행정안전부령이 정하는 금액(전기공사 5억) 미만인 계약의           경우에는 그 주된 영업소의 소재지

‣ 입찰참가자격 : 전기공사업법 제4조제1항에 의한 전기공사업에 등록한                 자로서 서울특별시에 그 주된 영업소를 둔 자

□ 조치의견

○ 승인 요청한 위 사업에 대하여 승인금액 이내로 조정 발주

○ 공사완료후 물재생센터 관리 전산시스템에 입력하고 준공결과 보고

○ 안전사고 예방대책 수립 등 안전조치 후 작업하고, 공사지침서 내용이    충족되면 준공토록 집행계획을 승인코자 함.

붙임 : 1. 심사내역서 1부.  끝.