문서번호	정수시설과-703
결재일자	2014.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
강희권		남효돈	04/30 유성종
협 조
	행정관리과장			김영배
	정수과장			김영배

안전의식 제고를 위한

상수도 분야 특별 안전점검 결과 보고

2014. 4.

암사아리수정수센터

안전의식 제고를 위한

상수도 분야 특별안전점검 결과 보고

최근 대형 재난사고가 발생하여 안전관리 및 사고에 대한 초기대응의 중요성이 강조됨에 따라 우리 정수센터 취․정수장에 대한 특별안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		추진배경

❍ 최근 대형 안전사고 발생

- 경주 마우나 리조트 체육관 붕괴 및 진도해상 여객선 침몰

❍ 공사장 및 주요 시설물에 대한 특별 안전점검 실시로 안전의식 고취 및 사고 예방 필요

Ⅱ		추진방향

❍ 사고발생 개연성이 있는 유형을 분석하여 철저한 점검․예방

❍ 안전점검의 신뢰성 제고

Ⅲ		시설물 안전점검 결과

□ 점검개요

❍ 점검일 : ’14.4.24(목)

❍ 점검방법 : 취․정수장 발생 개연성이 있는 사고유형에 대비한 점검

❍ 점검반 구성 : 5개조 13명

점 검 분 야	점 검 반	비고
토목, 건축	서영호, 이석배, 강희권
기계	최윤수, 이우봉
전기	김효준, 김희수
화공, 환경	고덕현, 이경주, 민병철
행정, 방호	오철선, 심우회, 김행신

□ 분야별 점검 결과

❍ 시설분야(토목, 건축)

- 구조물의 안전성 : 이상 없음

- 사면·절개지· 낙석 위험지구 : 이상 없음

- 축대·석축·옹벽 등 : 이상 없음

❍ 기전설비 분야(기계, 전기)

- 기전설비 안전성 : 이상 없음

- 각종 펌프 가동상태 및 밸브류 상태 : 이상 없음

- 수·변전 설비 등 각종 전기설비 상태 : 이상 없음

❍ 수처리 분야(화공, 환경)

- 정수약품 저장 시설 : 저장시설 약품 누액 및 노후

- 정수약품 투입 시설 : 활성탄 용해수 전기시설 개선 필요

- 정수약품 유출방지 시설 : 퇴수구 밸브 설치 필요

- 고압가스 관련 시설 : 이상 없음

- 배출수 처리시설 : 배출수 시설물 균열, 펌프누수 및 배기팬 파손

- 안전시설 점검 : 배출수지 사다리 안전난간 설치 필요

❍ 소방·방호 분야

- 소화설비 상태 : 이상 없음

- 경계 및 방호 상태 : 이상 없음

- 비상연락망 정비 등 관리상태 : 이상 없음

Ⅳ		조치계획

❍ 즉시 개선 가능한 사항에 대해서는 분야별 담당자 조치

❍ 향후 개선이 필요한 사항에 대해서는 분야별 계획을 수립하여 조치

첨 부 : 1) 분야별 시설물 안전점검 결과 및 사진 1부.  끝.