문서번호	물재생시설과-6523
결재일자	2014.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
안종필		강재천	05/20 김병위
협조

「탄천 소화가스발전기 분해정비사업」

심  사  결  과  보  고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
심사운영계획	4개 물재생센터	설계의 불일치, 원가계산 적정성 물재생센터 공통적용사항 등	검토의견서 참조	750백만원

2014. 5

도시안전실

(물재생시설과)

「탄천 소화가스발전기 분해정비사업」

심  사  결  과  보  고

물재생센터 시설비 주요사업 운영계획에 의거 탄천물재생센터에서 심사 요청한 소화가스발전기 분해정비사업(연간단가계약)에 대한 심사결과를 보고 드림.

□ 심사근거

○ ‘14년 물재생센터 기전분야 주요사업 심사운영계획(물재생시설과-213호)

○ 탄천물재생센터 기전분야 주요사업 심사요청(탄천2014-205호)

□ 심사요청 사업개요

사 업 명	사 업 규 모	사 업 비 (요청액)	사업기간	입찰 방법
소화가스발전기 분해정비 (연간단가)	- 소화가스발전기 : 1,000KW × 2대 ·1,000시간대 정비 : 2회 .2,000시간대 정비 : 2회 .24,000시간대 정비 : 1회	750,000천원 (749,000천원)	계약일~ ‘15.2.28	수의계약

□ 심사개요

○ 심사일자 : ‘14. 5. 15(목) 16:00 ~ 18:00

○ 심사장소 : 물관리정책관 회의실(서소문 시청별관 1동 8층)

○ 심 사 자 : 16명(물재생시설과 4명, 물재생센터 12명)

○ 심사내용

- 사업목적의 타당성

- 설계도서 불일치 등 원가계산의 적정 여부

- 표준품셈 등 대가․단가산정 적용의 적정 여부

- 신기술, 신공법, 특별한 공종 적용에 대한 적합 여부

- 기타 물재생센터 공통적용이 필요한 사항 등

□ 심사결과

구 분	심 사 의 견	비고
지침서	① 발전기실 환기설비 또는 배기덕트 구조 및 냉각설비 적정여부 확인 필요 ② 발전기 정비주기에 대한 근거 및 자료 ③ 유지관리비용이 과다한바 발전전력, 전기요금, 유지관리 비용 등 경제성 검토 요구 - maintenance가 거의 불피요한 가스터빈발전기로 대체 필요 - 발전기 가동현황(년도별, 대수별, 정비기간, 가동시간, 전력량생산, 소화가스 사용현황 등) 분석 ④ 내역서에 기재된 점검 및 테스트 등에 대한 세부내역 명시 및 지침서에 상세 명기 ⑤ 지침서 특별사항에 시간대별 분해 및 조립 정비(1,000h, 2,000h, 24,000h) 사항을 내역서를 근거로 세부적인 정비 방향 제시 검토 - 시간대별 정비내역을 특별지침서에 구체적으로 명시 ⑥ 24,000h 분해 및 조립 정비 품목 중 테스트를 실시하는 품목에 대해서 테스트 리스트, 시험성적서 및 절연저항 측정 일지 등을 지침서에 기준 제시 및 근거 서류 제출 명시 검토 ⑦ 소화가스를 사용하는 기기를 정비하는 사항이므로 안전관리계획서, 정비계획서 및 안전관리자 선임계 사전 제출 명시 검토 ⑧ 예정공정표 검토(시간대별 정비시기, 정비내역, 정비대수 등) ⑨ 소화가스발전기 기계장비대장 제출(정비, 수리내역)
내역서	① 오일 및 볼트 너트 등은 물가자료 활용

□ 행정사항

○ 심사자 의견사항을 검토 반영 재설계하여 보고한 후 사업시행

○ 검토 보고된 사항은 센터간 공유할 수 있도록 각 센터에 통보 예정

붙임 : 1. 심사위원 검토의견서 1부.

2. 주요사업 심사 참석현황.   1부.  끝.