문서번호	물재생시설과-6580
결재일자	2014.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
안종필		강재천	05/21 김병위
협조

「탄천 자동화시스템 제조구매설치」

심  사  결  과  보  고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
심사운영계획	4개 물재생센터	설계의 불일치, 원가계산 적정성 물재생센터 공통적용사항 등	검토의견서 참조	660백만원

2014. 5

도시안전실

(물재생시설과)

「탄천 자동화시스템 제조구매설치」

심  사  결  과  보  고

물재생센터 시설비 주요사업 운영계획에 의거 탄천물재생센터에서 심사요청한 자동화시스템 제조구매설치에 대한 심사결과를 보고 드림.

□ 심사근거

○ ‘14년 물재생센터 기전분야 주요사업 심사운영계획(물재생시설과-213호)

○ 탄천물재생센터 기전분야 주요사업 심시요청(탄천2014-210호)

□ 심사요청 사업개요

사 업 명	사 업 규 모	사 업 비 (요청액)	사업기간	입찰 방법
탄천 자동화시스템 제조구매설치	- 제1처리장 최종침전지 PLC제어반 2개소 ·통신제어반 20개소(적외선4,콜랙타 16) - 제1처리장 송풍기동 PLC제어반 1개소 ·지하광장비, 터미널블록 판넬 - 제1처리장 방류동 PLC 1개소 - 건조장모니터시스템 1식	660,000천원 (659,780천원)	계약일~ 180일	조달구매

□ 심사개요

○ 심사일자 : ‘14. 5. 15(목) 16:00 ~ 19:00

○ 심사장소 : 물관리정책관 회의실(서소문 시청별관 1동 8층)

○ 심 사 자 : 16명(물재생시설과 4명, 물재생센터 12명)

○ 심사내용

- 사업목적의 타당성 여부

- 설계도서 불일치 등 원가계산의 적정 여부

- 표준품셈 등 대가․단가산정 적용의 적정 여부

- 신기술, 신공법, 특별한 공종 적용에 대한 적합 여부

- 기타 물재생센터 공통적용이 필요한 사항 등

□ 심사결과

구 분	심 사 의 견	비고
지침서	① #1 최종침전지 적외선통신제어반 정보보안성 검토 바람 - 무선통신(적외선)은 다양한 정보상황 파악의 장점이 있음. - 다만, 무선통신(적외선)은 분실·탈취·훼손·오용 등에 대비한 인적· 물리적 보안이 곤란한바 이에 대책 수립 또는 대안 강구 ② #1 송풍기동 PLC 이설에 따른 터미널단자 접속점에서 향후 장애가 발생하지 않도록 견고하게 하기 바람. - 접속점에서 신호레벨, 왜곡이 없도록 정량적인 기준 제시 ③ HMI 구성은 사용자가 편리하게 간단 명료하게 구성하기 바람. ④ 연차적으로 교체되었던 PLC와 호환성있는 국산제품으로 설치 ⑤ #1처리장 송풍기제어반을 DDC제어반에서 PLC로 교체시 감시시스템의 교체나 개량이 필요할 것이라 판단(시스템구성도) ⑥ 자동화시스템 노후 및 기능저하에 대한 객관적, 정량적 자료 제시 - 최근년도 고장빈도, 수리내역 등 기술적 진부화 정도 분석 - 기존 설비 수리불가, 곤란 등 경제적 수명 분석 - 자동화시스템 교체로 인한 발전방향, 장기전략 제시 ⑦ 감시제어인력 운영변경에 대한 종합 검토 - 변경사유, 대처능력, 탄천센터의 특수성, 근무형태, 근무인원 등
내 역 서 및 계약방법	① 감시시스템 5대 신규 추가하는데 HMI SW가 내역서에 없음. - 기 보유한 감시시스템 SW 사용권 여부 검토 ① (조달구매) 계약방법 재검토 (자체계약 활성화(조달발주 최소화) 계획 통보 ; ‘11.5.6 참조) - “서울시 자체계약 활성화 계획”에 의거 자체계약 검토 - 계약방법, 입찰참가자격 등

□ 행정사항

○ 심사자 의견사항을 검토 반영 재설계하여 보고한 후 사업시행

○ 검토 보고된 사항은 센터간 공유할 수 있도록 각 센터에 통보 예정

붙임 : 1. 심사위원 검토의견서 1부.

2. 주요사업 심사 참석현황.   1부.  끝.