문서번호	정수시설과-1574
결재일자	2014.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
강희권		남효돈	07/03 유성종
협 조
	행정관리과장			김영배
	정수과장			김영배

『2014년 상반기』

취·정수장 시설물 정기점검 결과 보고

2014. 07.

암사아리수정수센터

『2014년 상반기』

취·정수장 시설물 정기점검 결과 보고

『시설물의 안전관리에 관한 특별법』 및 『재난 안전관리 기본법』에 의한 안전점검 대상 시설물로 ’14년도 상반기 정기점검 실시 후 결과를 보고 드림.

Ⅰ		점검개요

점검일시 : 2014.5.26. ~ 6.23.

점검대상

구분	1 정수장	2 정수장
취수장	139만톤/일	32만톤/일
정수장	130만톤/일	30만톤/일
도수관로	1.9km	0.68km
송수관로	0.73km	0.05km

점검반 편성

점검 분야	총 괄	점 검 반	비고
토목 · 건축	정수시설과장	서영호, 이석배, 강희권
기계·전기 설비	정수시설과장	최윤수, 이우봉, 임기봉, 김효준, 김희수
수질,약품,가스	정수과장	고덕현, 이경주, 민병철, 김재홍, 백석현
행정, 방호	행정관리과장	심우회, 김행신

Ⅱ		분야별 점검내용

시설물(토목·건축)

○ 1~2 취·정수장 주요 토목 구조물 안전성 및 이상 여부

○ 절개지, 축대, 옹벽 사면 등 낙석 위험지구 관리상태

○ 도·송수관로(D=1,650~2,200mm)

기전설비(기계·전기)

○ 기계설비 운영 및 관리 사항

○ 전기설비 운영 및 관리 사항

수질, 약품분야(화공, 가스, 환경)

○ 염소 등 용기보관 저장관리 상태

○ 정수약품의 저장관리 적정 및 가스시설 관리 상태

청사·소방

○ 화재 예방 및 소화설비 점검

○ 경계 및 방호 상태

Ⅲ		지적사항 및 조치계획

점검내역

대상시설물	지적사항	조치계획	시 설 물 상태평가
∘ 본관건물	- 특이사항 없음	-	B
∘ 제1취수장	- 도수관로 표면부식	- 연차별 계획수립 시행	B
∘ 제1정수장
- 공동구	- 특이사항 없음	-	B
- 착수정 및 혼화지	- 특이사항 없음	-	B
- 응집지 및 침전지	- 정류벽,저류벽 콘크리트 박락 - 응집,침전지 단면 중성화 - 응집·침전지 통행로 콘크리트 박락	- ’12년 이후 예산범위 내 보수공사 시행 - ’14년 상반기 보수공사 시행	B
- 여과지	- 옥상방수 테이프 노후	- ’14년 하반기 보수공사 시행	B
- 염소실	- 특이사항 없음	-	B
- 정수지	- 일부 콘크리트 박락 단면 중성화	- 고도완료 후 장기계획 수립 시행	B

대상시설물	지적사항	조치계획	시 설 물 상태평가
- 송수펌프실	- 특이사항 없음	-	B
- 오니처리장	- 특이사항 없음	-	B
- 변전실	- 특이사항 없음	-	B
- 활성탄 투입실	- 특이사항 없음	-	B
- 약품저장탱크	- 배수로 파손	- ’14년 하반기 보수공사 시행	B
∘ 제2취수장	- 도수관로 피복 파손	- 연차별 계획수립 시행	B
∘ 제2정수장
- 공동구	- 배관 녹발생	- 연차별 계획수립 시행	B
- 착수정 및 혼화지	- 특이사항 없음	-	B
- 응집지 및 침전지	- 벽체 백태 발생	- 연차별 계획수립 시행	B
- 여과지	- 특이사항 없음	-	B
- 정수지	- 특이사항 없음	-	B
- 송수펌프실	- 송수관로 표면부식	- 연차별 계획수립 시행	B
- 오니처리장	- 배출수지 상부바닥 파손	- ’14년 하반기 보수공사 시행	B
- 활성탄 투입실	- 특이사항 없음	-	B
- 약품저장탱크	- 특이사항 없음		B
∘ 정수처리분야	- 특이사항 없음	-	B
∘ 방호 및 소방 분야	- 특이사항 없음	-	B

※ 주요시설물 점검사진 : 별첨 참조

시설물의 상태평가 구분

구 분	상 태
A	문제점이 없는 최상의 상태
B	경미한 손상의 양호한 상태
C	보조부재에 손상이 있는 보통의 상태
D	주요부재에 진전된 노후화(강재의 피로균열, 콘크리트의 전단균열 등)가 진행되어 긴급한 보수보강이 필요한 상태로 지속적인 관찰과 사용제한 여부를 판단하여야 하는 경우
E	주요부재에 심각한 노후화 또는 단면손실이 발생하였거나 안전성에 위험이 있어 시설물을 즉각 사용금지하고 개축이 필요한 상태

Ⅳ		종합의견

❍ 금회 정기점검 결과 균열, 백태, 철근노출, 파손, 배관녹 발생 등의 일반손상과 보조부재에 경미한 결함이 발생되었으나,

❍ 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위해 일부의 보수가 필요한 상태인 평가기준 “B(양호)등급” 평가.

❍ 분야별 적출사항 중 금년도 시행이 가능 부분에 대해서는 보수·보강 정비계획 수립조치하고, 장기계획이 필요한 사항에 대해서는 연차별 예산편성 수립 시행.

첨부 : 1) 주요시설물 점검사진 1부.

2) 분야별 시설물 점검표 1부.  끝.