문서번호	물재생시설과-10417
결재일자	2014.8.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
안종필		황철호	08/14 이철해
협조

「서남 154KV 수전반 및 제어반」

시설비 집행 계획 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	계약심사과	계약심사	감24,431천원	275,539천원

2014. 8

도시안전실

(물재생시설과)

「서남 154KV 수전반 및 제어반」

시설비 집행 계획 검토 보고

(주)서남환경에서 승인 요청한 154KV 수전반 및 운전제어반 교체 집행계획에 대한 검토 결과를 보고 드림.

□ 요청내용

○ 사 업 명 : 154KV 주변전실 수전반 및 제어반 교체

○ 사 업 비 : 299,970천원

○ 계약방법 : 제한경쟁

○ 사업기간 : 계약일로부터 120일

○ 사업내용

사 업 명	사 업 개 요	집 행 사 유	비고
154KV 주변전실 수전반 및 제어반 교체	○ 154KV 주변전실 . 현장제어반 2면 교체 · 운전제어반 2면 교체	○장기간 사용으로 노후된 제어반을 교체하여 전기안전사고 예방 및 안정적인 전력공급에 만전을 기하고자 함.	제한 경쟁

□ 검토내용

○ 사업계획 반영여부 : 단위사업

○ 사업의 타당성 : 적정

‣ ‘95년 설치후 장기간 사용에 따른 노후로 전기사고 위험성을 예방코자   적기에 154KV 제어반을 교체하는 사업으로 시행함이 타당함.

구분	현장제어반	수전반	비고
‘13년 교체	3	2	‘93년 설치
금회 교체	2	2	‘95년 설치

○ 원가산정 적정성

‣ 설계내역 검토결과                               (단위 :천원)

예산액	요청금액 (A)	조정금액 (B)	절감금액 (C)=A+B	절감율 (C/A)	비 고
300,000	299,970	275,539	△24,431	△8.1%	계약심사

‣ 주요 심사내용(계약심사과)

- 154KV 제어반    163,180천원  →   144,470천원

- 철거,설치비용      114,419천원  →   111,660천원

- 경  비              22,371천원  →    19,409천원

○ 계약방법의 적정성 : 제한경쟁(실적)

‣ 법적근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령             제20조 제1항 제3호

「특수한 설비 또는 기술이 요구되는 물품제조계약의 당해 물품과  같은 종류의 물품제조실적이 있는 업체」

‣ 154KV GIS 설비는 특고압 수전에 따른 위험성이 상존하고 제조설치에 해당분야 전문기술이 필요하므로 안정적인 사업수행을 위하여 제조 및 납품실적이 있는 전문업체로 제한입찰 적정

GIS(가스절연개폐장치 ; Gas Insulated Switch-gear) SF6가스를 이용 정상시 전류개폐,     단락사고 등 이상시 안전하게 계통을 보호하는 장치

□ 조치의견

○ 승인 요청한 위 사업에 대하여 승인금액 이내로 조정 발주하고,

○ 현장 작업시 가스질식, 화재, 추락 등 안전사고 예방대책 및 공정     계획을 수립 안전조치 후 작업하고, 시험 운전 결과 지침서 내용이     충족되면 준공토록 집행 계획을 승인코자 함.

붙임 : 1. 심사내역서 1부.  끝