다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	노원자원회수시설 주민지원협의체위원장
(경유)
제목	노원자원회수시설 2014년 4/4분기 소각시설 운영 계획 알림

1. 시정발전에 적극 협조하여 주심을 감사드리며, 노원한불 14-260

(2014.10.24)호와 관련입니다.

2. 노원자원회수시설의 원할한 운영 및 유지관리를 위한 2014년 4/4분기 소각시설 운영계획을 아래와 같이 시행할 예정이므로, 정비관련 소각로 중지 일정과 폐기물 반입계획등 참고하시기 바랍니다.

정비개요

❍ 정비기간 : 2014 11. 3 ∼ 11. 18  (15일간)

❍ 목   적 : 폐기물의 재고 부족, 연간가동율유지, 안정적인 시설운영                           유지·관리를 위한 정기적 소정비(예방점검, 경정비, 환경부분 청소 등)

폐기물 소각중지
2호기	1호기	동시중지(1,2호기)
11. 3 ∼ 11. 13 (11일)	11. 8 ∼ 11. 18 (11일)	11. 8 ∼ 11. 13 (6일)
※1호기는 정상 소각운전 (320 톤/일)	※2호기는 정상 소각운전 (320 톤/일)	※1,2호기 모두 소각중지 (공통설비 점검,정비)

❍ 소각로 가동중지 일정

※ 6개 자치구의 폐기물 안정적 반입처리 위해 소각로 교대정비 실시

❍ 주요 정비내용

주요설비	주요 작업내용
소각로	∙연소실 내화물상태 점검 및 보수 ∙연소화격자 점검 및 보수.교체 ∙연소실벽체 부착 클린커 제거 및 청소
페열보일러	∙증발수관. 과열기. 절탄기 등 상태점검 및 청소
대기방지시설	∙전기집진기 내부점검 및 청소 ∙여과백필터 내부상태 점검 및 청소 ∙습식세정탑, SCR 촉매, 연소가스가열기등 점검,청소
기타	∙열공급시설등 공통 및 부속설비 등 점검,청소 ∙윤활유, 소모품 등 정기점검, 교체

※소각열 회수증대, 예방점검을 통한 고장발생방지, 설비내구수명 연장,

가동율향상 및 시설의 안정화를 위한 소정비 수행. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	정인수		자원회수시설팀장	정연구		자원순환과장	10/30 최홍식
협조자
시행	자원순환과-16807	(		)	접수		(		)
우	100-842	서울 중구 덕수궁길15 서소문별관1동 12층 자원순환과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3679	/전송	02-2133-1026	/		/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다