문서번호	시설관리과-3710
결재일자	2015.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
유준영		문용욱	02/26 이자원
협조

등촌가압장 유량계

현장점검 결과 및 수리 계획

2015. 2. 26(목)

강서수도사업소

(시설관리과)

등촌가압장 유량계

현장점검 결과 및 수리 계획

등촌가압장 유량값 전송 중단으로 우리사업소 유량계 유지보수 용역업체와 합동으로 점검한 결과, 유량계의 파워보드가 소손되어 긴급히 수리코자 함.

점검개요

점검일자 : 2015. 2. 26. 13:30 ~ 15:30

점검대상 : 등촌가압장 유량계

점 검 자 : 기전팀 유준영, 용역업체 2명

점검내용 : 유량계의 작동상태 및 전원 공급상태 점검

점검결과

유량계의 화면 표시 불능으로 분해하여 점검한 결과, 파워보드가 소손됨

※ 점검결과 사진

유량계 화면	소손 부위
유량계 화면 표시불능	유량계의 파워보드 소손

조치계획

안정적인 공급량 계측에 차질이 발생할 수 있으므로, 유량계 유지보수 용역 연간단가 업체에게 긴급히 작업 지시하여 파워보드를 교체 후 설계변경 정산하고자 함(예상금액 : 약800천원).  끝.