호텔 수질검사 결과

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	02/26 이만기

대시민공개

	명에 의거 서울시와 아리수 음용 양해각서(MOU)를 체결한 관광호텔에 대하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 2. 26
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 검사일자 : 2015. 2. 26

□ 검 사 자

- 수질팀 : 공업7급 김인애.  화공운영7급 이범현

□ 검사대상 : 동대문구 장안동 366-7번지(경남 관광호텔)

□ 검사방법 및 검사항목

- 호텔 현장에서 호텔 직원 입회하에 수돗물의 수질을 휴대용 잔류염소 측정기

탁도계(탁도), 비색계(pH,철,구리)를 이용하여 수질검사

□ 검사결과

호텔명	수질검사 결과						비 고
	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0㎎/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3㎎/L이하)	구리 (1.0㎎/L이하)	판정
경남관광호텔	0.13	0.21	7.5	0.00	0.00	적합

□ 조치사항

- 수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하여 성적서를 배부하고 검사 결과에  대하여 설명하였으며, 추후 아리수 수질에 대하여 문의사항이 있을 경우에는 동부수도사업소 수질팀(☎3146-2652~2659)으로 연락하도록 안내하였음. 끝.