문서번호	예방과-2372
보존기간	년
결재일자	2015.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

담당자	검사지도팀장	예방과장
정철호	유재평	02/26 박치학

소방시설 작동기능점검 결과 보고서

[동원베네스트 – 사가정로41길 59]

발신명의를 입력하세요

작동기능 점검결과 지적내역
현장명 : 면목동원베네스트
설비명	지적내용	조치사항	관련법규
소화 기구	◉소화기 -2동 1~2라인 1202호 앞 소화기 규정압력 미달 -관리동 관리사무실 앞 복도 소화기 1개 규정압력 미달	교체요함	NFSC 101 제4조
경보 설비	◉자동화재탐지설비 -1동 1~2라인 12층 경종기구 불량 10층,9층 발신기 누름 버튼 파손 4층,3층 경종 선로 단선/기구 불량 -1동 3~4라인 12층,2층 경종기구 불량 9층 경종 선로 단선/기구 불량 -2동 1~2라인 8층 경종 선로 단선/기구 불량 3층 발신기 표시등 커버 파손 -관리동 1층 화재 수신기 예비전원 1개(내부 우측벽면 1.2Ah)불량 및 내부에 송수신용 수화기 2개 분실	교체 및 정비요함	NFSC 203 제5,7,8,9조
소화 설비	◉옥내소화전설비 -1동 1~2라인 옥내소화전 연결송수구 보호 덮개 1개 누락 -2동 3~4라인 지하1층 3번 소화전함 펌프기동등 파손 및 호스 및 관창 누락 2번 소화전함 펌프기동등 파손	정비요함	NFSC 102 제6,7조
피난 설비	◉피난구유도등 -1동 1~2라인 옥상층 피난구 유도등 점등불량(중형) -2동 1~2라인 E/V기계실 내 피난구 유도등 소형→중형으로 교체요함 -2동 1~2라인 옥상층 내 피난구 유도등 소형→중형으로 교체요함 -2동 1~2,3~4라인 피난구 유도등 전체 전원 단선됨	교체요함	NFSC 303 제5,9조
	◉통로유도등 -1동 1~2라인 PH/12층 계단통로 유도등 예비전원 불량 -1동 3~4라인 PH/13층,13/12층 계단통로 유도등 점등 불량 -2동 1~2,3~4라인 통로 유도등 전체 전원 단선됨 -2동 지하층 유도등/통로 유도등 전체 점등 불량(전원단선) -2동 기계실쪽 계단 지하2/지하3층 계단 통로 유도등 예비전원 불량	교체 및 정비요함	NFSC 303 제9조
기타 설비	◉방화문 -1동 1~2,3~4라인 E/V기계실 도어체크 미설치 -2동 1~2,3~4라인 E/V기계실 도어체크 미설치	설치요함	소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조