문서번호	급수운영과-3231
결재일자	2015.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★지방시설사무관대우	급수운영과장	북부수도사업소장
정재풍	김수영	02/26 문윤기
협 조	시설관리과장		이계환
	주무관		이문성

2015년 상수도관 누수탐지 추진계획

2015. 2

북부수도사업소

급 수 운 영 과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 ■ 노동인지 ■ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	상수도본부 누수방지과	)		무 □

2015년 상수도관 누수탐지 추진 계획

체계적인 상수도관 탐사로 누수를 조기에 발견하여 보수함으로써 안정적인 급수공급과 유수율 향상에 기여하고자 추진계획을 보고 드림

1		’14년 탐지현황

□ 탐지실적 : 204건(목표 200건)

◦ 구경별․재질별 탐지현황

구분	구경별(㎜)					재질별
	소계	13~ 25	30~ 50	80~ 200	250 이상	소계	GSP	SSP	DCIP	PVC	COP	CIP	SP	PE	기타
건수	204	104	23	72	5	204	65	51	56	14		5	12		1

◦ 탐지 결과 분석

- 목표 초과달성 : 204건 → 목표(200건) 대비 102%

- 구경은 대부분이 50mm 이하 급수관 : 127건(62.3%)

- 재질은 아연도 강관에서 가장 많이 발생 : 65건(31.9%)

- 누수방지량은 2013년보다 10,340㎥ (76.7%) 증가

(2013년 13,482㎥ → 2014년 23,822㎥)

□ 탐지인력 및 장비

◦ 탐지인력(2개조 7명)

- A조 4명 : 탐지원 2명, 기간제근로자 2명(강북지역)

- B조 3명 : 탐지원 2명, 기간제근로자 1명(도봉,노원지역)

◦ 탐지장비

- 다점형 상관식 탐지기 : 6대(로거 40개)

- 음청식 탐지기 : 14대(청음봉 12대, 전자청음봉 2대)

2		’15년 누수탐지 계획

2-1. 누수탐지 추진

□ 탐지목표 : 135건

구분	단위	목표	분기별 목표					비 고
			계	1/4	2/4	3/4	4/4
탐지	건	135	135	15	40	40	40

□ 추진방향

◦ 누수가 많이 발생한 소블록 집중탐지

◦ 누수량이 많고 시민생활에 불편이 큰 중대형관 집중 탐지

◦ 취약지역 누수 조기발견 탐지활동 강화

□ 추진내용

◦ 누수가 많이 발생한 소블록 집중 탐지

- 최근 3년간 누수발생 평균 15개 이상 28개 소블록 우선 탐지(분기별 1회 이상)

◦ 누수량이 많고 시민생활에 불편이 큰 중대형관 집중 탐지

- 단일 배관․수계전환 불가지역 등 : 28개 지역, 15.6㎞(80～900㎜)

- 송배수관의 곡관부 : 47개소

⇨ 동부간선 인접도로(노원구 상계동 660～상계동 769-4) 27개소(600～900㎜)

중랑천(녹천교)횡단 1개소(1200㎜)

마들로(노원구 월계동 19～월계동 320-15) 12개소(500～600㎜)

중랑천 고수부지(노원구 월계동 236～월계동 694-4) 7개소

◦ 취약지역 누수 조기발견 탐지활동 강화

- 누수취약 송배수관(월1회 이상) : 1개소

⇨ 동일로(공릉동 653-3～상계동 764-1,  700mm 3.7㎞)

- 3회 이상 누수다발관 탐지 : 24개소(80～300mm)

- 쌍문역 등 지하철역 주변 : 13개소 5.6㎞

- 겨울철 ․ 해빙기 등 누수 발생률이 높은 계절에 집중 탐지

◦ 다점형 상관식 누수탐지 ⇨ 면적탐지

- 350mm이하 누수다발 배수관 중심으로 실시

- 누수발생 현황(3년 평균)

구분	소블록 누수발생 현황				비 고
	소계	15건이상	1건이상	1건미만
소블록(개수)	218	28	159	31

‧ 누수발생 15건 이상 소블록 : 3회 이상/년 탐지실시

‧ 누수발생 1건 이상 소블록 : 1～2회 이상/년 탐지실시

- 80㎜이상 누수다발 취약관로 중점 실시

- 인구밀집, 간선도로, 재래시장 등 취약지역 집중탐지

◦ 음청식 누수탐지 ⇨ 선형탐지

- 대형 송배수관 취약지점, 누수가 많이 발생한 관로 등 집중탐지

□ 추진방법

◦ 다점형 상관식 누수탐지는 24시간 탐지 ⇨ 로거 주간설치, 익일 회수 분석

◦ 정밀탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식 탐지기와 음청식 탐지기 병행

◦ 계절별(겨울철․해빙기 등) 취약지역, 유수율이 낮은 지역은 집중탐지

◦ 연간 탐지대상, 순위 등 자체 실정에 맞게 계획에 의거 추진

□ 추진 기간 : 연중실시

2-2. 누수탐지 기간제 근로자 고용 : 별도 계획수립

□ 고용인원 : 5명

◦ 기간제 인원 : 5명

□ 주요업무 : 상수도관 누수탐지 작업, 탐지업무 지원 등

□ 채용방법

◦ 적용기준 : 서울특별시 기간제근로자 관리규정(2013. 5.30. 개정) 및 기간제근로자                   채용 및 관리지침(보완)【일자리정책과-2093.2014.2.17】

◦ 채용절차 : 모집공고(공개채용) ⇨ 1차 서류심사 ⇨ 2차 공개추점(대상자입회) ⇨                     합격자 선정 ⇨ 교육실시 ⇨ 사업수행

◦ 공개채용 : 채용계획 수립 후 서울시홈페이(seoul.go.kr), 일자리플러스센타                     홈페이지(job.seoul.go.kr), 본부 홈페이지 등 정보통신망을                  활용 7일 이상 공고(규정 제8조 제2항)

◦ 채용권자 : 수도사업소장

◦ 채용 관련 유의사항

·전년도 참여자 중 자체 평가결과 부적합 인력은 배제

·사업 착수전 인력모집 및 교육 등 완료

·2015년 물세척 기간제근로자 모집에 중복지원 불가

·현장작업은 안전과 작업의 효율성을 고려 4월1일부터 시행

◦ 기타(복무관리 등)

·관련규정 : 서울특별시 기간제 근로자 관리규정

·복장통일 : 일반운영비 예산 사용(연 2회)

·출 퇴근 확인 : 지문인식기 활용

·근무실적 평가 : 근로자 개인에 대한 자체 평가 실시(6월,9월)

·보안각서 : 근로계약서 작성시 징구

□ 고용기간 : ’15. 4. 1 ~ 11.30(8개월 미만)

□ 소요예산 : 102,379천원

2-3. 탐지 종사자 탐지능력 향상 추진

□ 워크숍 추진

◦ 대 상 : 4명(탐지업무담당자)

◦ 일 시 : ’15.02.26(목) ~ 02.27(금)

◦ 내 용 : 탐지 이론, 장비 소개 및 실습

◦ 장 소 : 속초연수원

◦ 강 사 : 외부 전문가 초빙 강의

3		행정 사항

◦ 누수탐지 성과 평가 시 80㎜이상 대형관 탐지실적 우대

- 건당 구경별 적출실적 가점 부여

구분(㎜)	50이하	80~100	150~200	250~300	350~500	600~900	1,000이상	비고
인정	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3

․ 다점형 및 음청식 탐지기를 이용하여 적출한 실적 인정 ⇨ 육안실적 제외

- 곡선부, 지하철, 단수 수반 단일배관 등 누수 취약 관으로 선정하여 관리하는 관의 누수탐지 성과는 우대

◦ 탐지인력 및 차량 확보는 전년도와 동일하게 시행

◦ 누수탐지 추진실적은 월 단위 보고 : 익월 3일까지

첨부 : 1) 다점형상관식 탐지계획(우선순위) 1부

2) 단일배관,수계전환불가지역 현황 1부

3) 송배수관 곡관부 현황 1부

4) 누수취약 송배수관 현황 1부

5) 3회 이상 누수다발관로 현황 1부

6) 지하철역 현황 1부

7) 월보 양식 1부.   끝.