문서번호	수질과-1262
결재일자	2015.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
유재훈	강성욱	박용철	고인석		02/26 남원준
협 조
	정보공개지원팀장			최영미

제5차 수돗물평가위원회 회의자료

2015. 2

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 □
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 □

第4次  會議

2015. 2. 26(목). 16:30

상수도사업본부 4층 회의실

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차   례  】

□  제4차 회의결과 보고

□  제5차 정례회의 자료

Ⅰ.  2월 수질검사 결과 평가

○ 2월 수돗물평가위원회 수질검사성적서 : 첨부 1

Ⅱ.  ‘14. 3월 채수일자 및 채수지점 선정

Ⅲ.  수평위 현안사항 토의

○ 2015년 수돗물평가위원회 연구과제 주제 선정

○ 수질검사 대행기관 1차 서류심사 및 소위원회 구성 등

會   議   資   料

제4차 정례회의 결과 보고

Ⅰ. 일시 및 장소

○ 일    시 : 2015. 1. 29(목). 16:30 ~ 19:00

○ 장    소 : 상수도사업본부 4층 회의실

Ⅱ. 회의참석 및 위임위원

○ 참석위원(13명)

- 위 원 장 : 최승일(회의 주관)

- 위    원 : 권지향, 김영주, 김영란, 독고석, 백명수, 송한수, 신재우, 이철재,

정남순, 한명희, 한상열, 홍정림

○ 의결위임(2명) : 이윤희, 최정현

Ⅲ. 회의 안건

○ 1월 수질검사결과 평가 및 공표

○ 수돗물평가위원회 연구과제 주제 논의

○ 수질검사 기관 선정 절차 확정

○ 워크샵 일정 등 2015년 수돗물평가위원회

운영계획 논의

Ⅳ. 회의 결과

1) 1월 수질검사 평가 및 공표

○ 수질검사 개요

- 시료채수 : 2015. 1. 6(화)

- 채수주관 : 김영주, 백명수 위원

- 대    상 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 광암수계의 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준 적합

※ 정수기 1점 일반세균 기준 초과(구의 :110CFU/mL)

☞ 해당 사용주에게 부적합 사항 및 관리에 관한 주의사항 공문발송함

○ 수질검사결과 토의사항

▷ 채수시 흘러버리는 물이 너무 과한거 같고, 그렇게 하면 일상적으로 수돗물을 쓰는 것과 다른 것을 수질검사 하는 것은  아닌가?

☞ 대표성이 있는 시료를 채수하기 위함으로, 먹는물 수질 공정 시험기준에

따르면 “수도꼭지에서 시료를 채취할 경우에는 수도꼭지를 틀어 2분 ～ 3분간

흘려 보낸 후 시료를 채취한다”라고 되어 있음

2월 수질검사시 즉시 채수한 시료와 먹는물 수질 공정 시험기준에 의한 시료를

4항목(철, 구리, 탁도, 망간 등) 비교 하겠음

▷ 즉시 채수한 시료에서 배관의 노후로 녹물이 검출되면 어떻게 하는가?

☞ 노후 옥내급수관 담당부서로 통보하여 조치토록 함

▷ 검사항목 추가로 인한 검사비 상승이 있으므로 올해 수질검사기관 용역

을 새로 정할 때 약 6개월 정도 즉시 채수를 병행하여 검사토록 하겠음

▷ 월별 조류개체수, 클로로필a 등 자료를 요구

☞ 2월 정례회 회의자료를 위원님들 이메일로 송부할 때 같이 송부하겠음

▷ 노후관 관련 수질검사 자료를 요구

☞ 2월 정례회 회의자료를 위원님들 이메일로 송부할 때 같이 송부하겠음

▷ 정수기물 수질검사 결과를 2월 11일 상수도본부 기자설명회에 같이 발표를

해주었으면 함

☞ 위원회 전체 구성이 민간위원이고 주요 목적이 수돗물에 대한 객관적인

평가 및 공표로, 2월 상수도본부에서 실시하는 기자 설명회에 참여하는

것은 취지에 맞지 않으므로 추후 위원회가 별도로 기자 설명회 또는 토론회를 통하여 수돗물의 안정성과 우수성을 알리도록 하겠음

2) 수돗물평가위원회 연구과제 주제 선정

○ 각 위원들에게 이메일로 주제 제안 신청서 양식을 보내드리고, 2월 10일까지

제안을 해주시면 2월 정례회에서 주제 선정을 함

3) 2014 수돗물평가위원회 심포지엄

○ 올해부터는 심포지움을 여성 시민단체 등과 연결 심포지움에 많이 참석토록 하여

내실있는 행사가 되도록 하여야 함

4) 수질검사 대행 기관 선정

○ 대행기관 공모 및 제안서 접수 : 2.5~2.23

※ 공모대상 : 서울시 소재 먹는물 수질검사기관 11개소

○ 서류심사(2.26 정례회의) : 후보기관 1차 선정

○ 검사기관 최종 선정을 위한 소위원회 구성(2월 정례회)

○ 제안설명 및 정도검사 실시 결과 평가후 최종선정(3월 정례회)

- 협약서 체결(4월중)

5) 해외 조사사업 향후 일정논의

○ 방문국,목적 등을 생각하여 위원님들의 의견을 수렴하여 하반기에 실시 예정임

6) 2015년 2월 수질검사 및 정례회의 일정 논의

○ 채수일자 : 2015. 2. 3(화) 09:00~18:00

○ 채수 주관위원 : 김영란, 이철재

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

○ 제5차 정례회 일정 : 워크샵과 병행하여 실시 예정

제5차 정례회의 자료

Ⅰ. 일   시 : 2015. 2. 26(목). 16:30 ~

Ⅱ. 장   소 : 상수도사업본부 4층 회의실

Ⅲ. 수질검사 결과 분석 평가

□ 2월 수질검사 결과 분석 평가

○ 시료 채수일 : 2015. 2. 3(화), 맑음

○ 채수주간 기상상황

월일 항목		1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3 (채수)
기온 (℃)	관측	-4.1	-1.1	-3.3	-4.5	-3.0	-0.6	0.6
	평년	-2.4	-2.3	-2.2	-2.3	-2.4	-2.3	-2.0
강수량 (mm)	관측	-	-	-	-	-	-	-
	평년	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2

※ 채수주간(’15.1.28~’15.2.3) : 강수량 0.0 mm

○ 대상 정수장 : 광암, 암사 아리수정수센터

○ 시료채수 주관 : 김영란, 이철재 위원

○ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 광암, 암사 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점
광암	송파구문정동81 장지경로당	송파구 장지동 837 송파파인타운4단지 관리사무소
암사	강남구역삼동795-25 역삼중앙경로당	강남구도곡동459-3 한국SGI(강남문화회관)

- 정수기 물 : 2개 지점

구분 정수장	정수기 물 채수 지점
광암	송파구 장지동 837 송파파인타운4단지 하늘정원어린이집 제조사 : 웅진코웨이, 침전-선카본-R/O-후카본 모델명 : CHP-270L, 점검일자 : 2015년 01월
암사	강남구도곡동 459-3 한국SGI(강남문화회관) 제조사 : 하이필, 침전-선카본-U/F-후카본 모델명 : HF-803, 점검일자 : 2015년 01월

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 59개 전항목 및 미네랄 4항목

○ 검사기관 : (주)에스푸드가디언스

○ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임1․2․3 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야               : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 9개 항목 불검출, 2개 항목 (질산성질소, 보론) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질   : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 11개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	‘14.11월	’15.2월	‘14.11월	’15.2월	‘14.11월	’15.2월	‘14.11월	’15.2월	‘14.11월	’15.2월
광암	260	4	6.4	3.2	7.3	7.7	2.91	1.08	0.24	불검출
암사	180	510	6.7	4.0	7.3	7.7	1.90	1.14	0.21	0.08

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		‘14.11월	’15.2월	‘14.11월	’15.2월	‘14.11월	’15.2월	‘14.11월	’15.2월	‘14.11월	’15.2월
광암 정수센터	공급 계통	정수	0.05	0.05	0.34	0.31	6.9	7.1	0.009	0.008	불검출	불검출
		직수	0.05	0.06	0.19	0.24	6.8	7.1	0.023	0.004	불검출	불검출
		탱크수	0.06	0.05	0.11	0.12	7.0	7.1	0.004	0.005	불검출	불검출
암사 정수센터	공급 계통	정수	0.05	0.05	0.48	0.31	7.0	7.2	0.004	0.006	불검출	불검출
		직수	0.06	0.06	0.17	0.26	7.1	7.2	0.004	0.013	불검출	불검출
		탱크수	0.10	0.05	불검출	0.18	7.2	7.2	0.145	0.008	불검출	불검출

〈 표3 수돗물과 정수기 〉                                     (단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4 소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
광암 정수센터	공급 계통	직 수	7.1	0.24	0.8	0.012	0	불검출
		정수기	6.4	불검출	불검출	불검출	3	불검출
암사 정수센터	공급 계통	직 수	7.2	0.26	0.7	0.011	0	불검출
		정수기	7.2	불검출	불검출	불검출	22	불검출

〈 즉시 채수와 공정시험법 채수 수질비교 〉

항 목	먹는물 수질기준	광암 수계				암사수계
		직수		물탱크수		직수		물탱크수
		즉시채수	공정시험법채수 (2~3분흐른후 채수)	즉시채수	공정시험법채수 (2~3분흐른후 채수)	즉시채수	공정시험법채수 (2~3분흐른후 채수)	즉시채수	공정시험법채수 (2~3분흐른후 채수)
동 (mg/L)	1	0.026	불검출	0.269	0.010	0.036	불검출	1.099	0.024
철 (mg/L)	0.3	0.11	불검출	0.81	불검출	0.20	불검출	불검출	불검출
망간 (mg/L)	0.05	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도 (NTU)	0.5	0.10	0.06	0.10	0.05	0.33	0.06	0.12	0.05

- 공정시험법 채수는 모두 수질기준에 적합하나, 즉시 채수는 광암수계 저수조

경유 수돗물(건축년도 2000년,주철관)에서 철, 암사수계 저수조경유 수돗물

(건축년도 2012년, 동관)에서 동이 각각 기준을 초과함.

【 원수와 정수에서 맛․냄새물질 및 유기물 검사결과】

- 검사기관 : 상수도 연구원

- 검사결과                                         (단위: ng/L, mg/L)

항목별		2-MIB(ng/L)	Geosmin(ng/L)	TOC(mg/L)	KMnO4(mg/L)	비고
수질기준		20 이하 (환경부 감시항목)	20 이하 (환경부 감시항목)	5 이하 (서울시 감시항목)	10 이하
광암 정수센터	원 수	2.0	1.0	1.93	3.2
	정 수	불검출	불검출	0.95	1.1	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 달성
	직 수	불검출	불검출	0.99	0.8
	탱크수	불검출	불검출	0.94	0.9
암사 정수센터	원 수	2.0	불검출	2.04	4.0
	정 수	불검출	불검출	0.93	0.6	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성 TOC : 달성
	직 수	불검출	불검출	0.92	0.7
	탱크수	불검출	불검출	0.95	0.8

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 2-MIB, Geosmin 모두 8ng/L 이하. TOC 1mg/L 이하

※ KMnO4 자료는 수평위 수질검사 결과임.

Ⅳ. ‘15. 3월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자(안) : 3월 3일(화) 09:00 ~ 18:00

○ 채수 주관위원 :

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
강 북	공릉배수지	도봉구 8개동, 노원구 20개동
	상계배수지	노원구 1개동
	북악터널 배수지	종로구 3개동, 성북구 13개동, 강북구 8개동, 은평구 1개동, 서대문구 7개동
	백련배수지	서대문구 7개동
	응암배수지	은평구 3개동
	가좌배수지	은평구 3개동, 서대문구 8개동
	홍은배수지	은평구 2개동, 서대문구 6개동
	불광터널	은평구 13개동
	월곡배수지	동대문구 6개동, 성북구 11개동, 강북구 1개동
	월곡소배수지	성북구 4개동
	증산배수지	마포구 2개동, 은평구 8개동, 서대문구 3개동
영등포	금천배수지	금천구 8개동 구로구 1개동
	목동배수지	양천구 9개동, 강서구 14개동
	신월배수지	양천구 6개동, 강서구 2개동
	신정배수지	양천구 9개동, 구로구 9개동역
	우장산배수지	강서구 12개동
	화곡배수지	강서구 7개동

○ 제6차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2015. 3. 26(목) 16:30

- 장 소(안) : 상수도사업본부 4층 회의실

- 안    건 : 3월 수질검사결과 평가

수평위 연구과제 조사사업 제안설명회 및 선정

수질검사 대행기관 제안설명회 및 정도검사 결과 등 평가후 선정

Ⅴ. 토의과제

□ 수질검사 대행 협약기관 서류 심사

1. 심사대상

연번	지정일자	검사기관 명칭	전화번호	비고
1	2012.07.13	㈜청명기연환경	424-2007
2	2008.07.08	(주)한국종합공해시험연구소	2614-7875	KOLAS 보유
3	2012.07.13	㈜청룡환경	2109-5009	KOLAS 보유
4	1995.06.28	㈜산업공해연구소	2026-1250
5	2010.08.30.	㈜에스푸드가디언스	953-6568
6	1993.10.18	한국환경수도연구원	2637-1234	KOLAS 보유
7	2009.07.02	㈜미래수질연구원	1899-5368

2. 심사결과 :

3. 향후일정

- 검사기관 현장 실사를 위한 소위원회 구성 :

- 소위원회 위원 신청기관 현장 실사 : 2015년 3월   일

- 응모기관에 정도검사 실시(서울시 상수도연구원에서 시료제조 및 배부)

- 평가 배점 비율(안) 확정

총 계	정도검사 결과	검사수수료 금액	제안설명회 결과
100점	30점	30점	40점

- 3월 정례회 검사기관 선정후 4월중 협약서 체결

□ 연구과제 조사사업 주제 선정 논의

1. 접수현황 : 별첨 제안서 참조

연번	주제명
1	음용율 향상을 위한 고도정수처리 전,후 수질비교 및 만족도 평가
2	상수원과 정수처리장을 연계한 수돗물 인식 증진 시민프로그램 개발 연구 및 캠페인
3	수돗물 인식 제고를 위한 급수관 실태조사 및 관리방안 마련
4	수돗물 안정성 확보를 위한 상수원의 바이러스 동향 연구
5	서울시 수돗물평가위원회의 활동평가 및 활동강화 방안 연구

2. 향후 일정(사업비 2건 60,000천원)

- 수행기관 공모 : 2015. 3. 3(화) ~ 3.16(월)

▶ 공모대상 : 대학, 연구소, 학회, 협회, 시민단체, 먹는물 검사기관 등

▶ 공모방법 : 상수도본부 및 수평위 홈페이지 게재

- 제안서 제출 기한 : 2015. 3. 18(수)

- 수행기관 선정 : 공모후 3월 정례회의에서 제안발표 후 선정(3월26일)

- 수행기관 협약서 체결 : 4월중

- 조사사업 진행 : 4월~11월(중간보고 2회(발표1회,서면1회) 및 최종보고

(심포지엄 발표) 1회)

Ⅵ. 따로붙임

1) 수질검사 성적서 1부.

2) (주)에스푸드가디언스 분석보고서 1부.

3) 상수도연구원 분석보고서 1부.

4) 2015년 수평위 연구제안서 5부.

5) 2011년~2014년 주요조류 발생통계 1부. 끝.