문서번호	정수시설과-615
결재일자	2015.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
변병수		윤종민	02/27 이성재
협 조
	정수과장			정종기
	주무관			최양교
	주무관			김종수

뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 관련

3계열 정수관로 부설 및 가설방음벽 설치계획 보고

2015. 2.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수시설공사관련

3계열 정수관로 부설 및 가설방음벽 설치계획 보고

현재 시행중인 시설현대화 및 고도정수처리시설공사와 관련 2계열 여과지와 정수지를 관통하는 정수지 유입관 부설 및 3계열 여과지 철거에 따른 가설방음벽 시공계획을 검토하고 보고드림.

1		사업 개요

❍ 공 사 명	: 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사
❍ 공사기간	: 2009.12.04 ~ 2016.12.31
❍ 사 업 비	: 230,005백만원
❍ 시 공 자	: 삼성물산(주) 외 2개사
❍ 감 리 자	: ㈜도화엔지니어링 외 1개사
❍ 주요물량	: 고도정수처리시설 60만톤/일

2		보고 내용

1. 보고 개요

1) 3계열 정수관로 시공계획

① 공사위치 : 신설여과지와 정수지 사이 구내도로

② 공사개요 : D=2,000mm, L=62m

③ 공사예정 기간 : 2015. 3. 1 ~ 2015. 4. 20

④ 시공사유 : 3계열 2,3여과지 철거후 구내배관 연결공사시 발생되는 단수를 사전 예방코자 기존 제수밸브(2,000mm)까지 우선 시공키 위함.

2) 3계열 공사를 위한 방음벽 시공계획

① 공사위치 : 정수센터 정문에서 한강사업본부 사이

② 공사개요 : 방음벽 H=4.5m, L=272m

③ 공사예정 기간 : 2015. 3. 1 ~ 2015. 4. 30

④ 시공사유 : 3계열 2,3여과지 철거 등 공사중에 발생되는 소음으로 인한 인근주민의  민원발생을 최소화하기 위함.

2. 검토 내용

1) 3계열 정수관로 시공상 문제점

① 기존 노후 제수밸브 재사용

- 고도정수처리된 수돗물을 2,3정수지로 유입시키는 구내 배관으로서 당초 설계에는 중간밸브가 없으나, 향후 정수지 유입 및 역세척수 구내배관 연결공사중에 발생되는 단수를 예방코자 2,3정수지 유입 기존 배관을 연결한 바이패스 밸브를 재활용하는 것으로 계획변경함.

구내배관 시공 평면도

배관상세도

② 공사기간중 유리관리 차량 통행 불가

- 구내배관 시공기간중에는 유지관리 차량 통행이 불가하여 우회도로 이용이 불가피함.

2) 방음벽 시공

① 3계열 2,3여과지 철거 등 공사중에 발생되는 소음을 최소화하여 인근주민의  민원발생을 사전예방키 위해 시공이 필수적임.

3		보고자 의견

1) 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 시공사로 하여금 2,3정수지 유입관로를 연결한 기존 바이패스 노후밸브를 재활용하는 대신, 2,3정수지 사이에 중간밸브를 신설토록 하여 향후에 유지관리에 용이하도록 하고, 우리센터에서는 공사기간중에는 유리관리 차량 등이 우회하도록 협조함이 타당함.

2) 가설 방음벽 시공계획을 승인함이 타당함.

4		조치 의견

- 상기 내용을 감리단에 통보하여 공사시행에 만전을 기하도록 조치코자함.

붙 임 : 감리단 공문 1식.  끝.