문서번호	기술국-1119
결재일자	2015.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
라디오송출팀장	송출부장	기술국장
홍순우	김성규	02/27 변동운
협 조
	기술관리부장		손재달
	라디오기술부장		이재문
	TV기술부장		봉우종

연주소 방송전원 점검 계획

2015. 02

기술국

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

연주소 방송전원 점검 계획

우리방송에서 운용중인 방송전원을 청사 전기설비 정기검사 일정에 맞춰 사전 점검함으로써 안정적인 전원공급을 통한 방송서비스 안정화에 기여하고자 함.

I. 점검 일시 : 2015.03.03.(화) 02:00～04:00

※ 청사 전기설비 정기검사 일정에 맞춰 점검

II. 방송전원 점검 내용

1. 방송전원 ATS 동작점검 (02:10～02:30)

○ 한전전원 OFF시 정상적으로 ATS 동작여부 점검

- 한전전원 OFF시 발전기 정상가동여부 확인

- 발전기 정상가동 후 ATS가 발전기로 정상 절체되는지 확인

2. UPS 부하테스트 (02:30～03:00)

○ UPS배터리 성능 점검

- UPS입력으로 공급되는 전원(한전 또는 발전기전원)을 차단

- UPS배터리 상태(전압변화 및 충전량) 점검

3. 방송전원 점검 후 방송장비 상태 종합점검 (03:00～04:00)

○ 방송장비 전원 및 동작상태 점검

III. 사전준비

○ 정전 후 방송전원이상시 대비

- 매체별로 일정분의 프로그램 송출분을 수동으로 운행할수 있게 준비

- 매체별 근무자는 비상상황시 조치사항 숙지

- 비상시 업체와의 비상연락망 유지