문서번호	정수과-926
결재일자	2015.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
경규선		박근희	02/27 이태일
협조
	주무관		정미선

2015년 2월 여재층 두께 조사 결과

2015. 2.

구의아리수정수센터

(정수과)

2015년 2월 여재층 두께 조사 결과

여과지 운영관리에 필요한 여과지 여재층 두께 조사를 실시하고 그 결과를   보고드림.

조사 근거

상수도시설유지관리 매뉴얼(환경부,2007)

여과수 탁도 유지관리 지침(수질과-113, 2006.1.13)

☞ 여과지별 사층 두께 월1회 확인

조사 현황

조 사 일 : 2015. 2. 23

대    상 : 여과지 12개지

조 사 자 : 경규선, 홍병의, 박종성

측정방법 : 여과지 상부에서 여재 표면까지의 깊이 측정

측정지점 : 여과지별 좌․우면 각 3개 지점

조사 결과 및 결론

결 과 : 평균 두께 74.44cm(71.87～76.55) ※ 여재층 기준 : 75±5cm

<전체 여과지 여재층 두께 비교>

구분	2014년	2015년
	12월	1월	2월
최대	78.47	77.62	76.55
최소	73.17	71.55	71.87
평균	75.62	75.03	74.44

<여과지별 여재층 두께>                 (단위 : cm)

구분	1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지	9지	10지	11지	12지
평균 두께	76.10	73.38	73.10	75.58	75.98	75.52	76.55	74.67	75.47	72.70	72.40	71.87
기준대비오차	+1.10	-1.62	-1.90	+0.58	+0.98	+0.52	+1.55	-0.33	+0.47	-2.30	-2.60	-3.13

결 론

- 여과사 유실이 다소 발생하여 전월 대비 평균 두께가 낮음.

- 여재층 두께는 기준에 적합함.

따로붙임 : 여재층 두께 조사 결과(2월) 1부  끝.