	강서소방서
수신	등촌대림아파트 입주자대표(소방안전관리자) 귀하 [157-755 강서구 공항대로39길 100(등촌동)]
(경유)
제목	시정보완명령(등촌대림아파트)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 공항대로39길 100(등촌동)에 대한 소방시설 자체점검【관계자 조인(2015.1.20.)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 3월 24일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2제1항에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을   신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류/시정보완사항	관련법령의 규 정	보완 기간
등촌 대림아파트	1. 소화설비 ○ 다음 장소 알람밸브실 A/V 사이렌 연동 불량 - 정비요함 - 101동 1계단 16층 - 103동 2계단 16층 - 106동 1계단 17층	NFSC 103	2015. 3. 24.
	2. 경보설비 ○ 101동 2계단 11층 소화전 감지기 종단 단선 - 정비요함 ○ 102동 1계단 15층 소화전 감지기 종단 단선 - 정비요함 ○ 102동 2계단 1층 경비실 수신기 주경종, 지구경종 정지 스위치 파손상태 - 교체요함 ○ 102동 2계단 12층 소화전 감지기 종단 단선 - 정비요함 ○ 106동 1계단 1층 경비실 수신기 자동복구 스위치 파손 - 교체요함 ○ 106동 2계단 전층 전체 비상방송 연동불량 - 정비요함 ○ 108동 2계단 1층 경비실 수신기 자동복구 스위치 파손 - 교체요함 ○ 주차장 B1F 전체 비상방송 연동 불량 - 정비요함	NFSC 202 NFSC 203
	3. 피난설비 ○ 다음 장소 유도등 점등 및 연동불량 – 교체 및 정비요함 - 101동 1계단 15층~16층 비상계단 계단 유도등 - 101동 2계단 PH층 방화문 피난구 유도등 - 101동 2계단 18층, 15층 방화문 피난구 유도등 - 101동 2계단 15층~16층 비상계단 계단 유도등 - 102동 1계단 PH층, 17층 방화문 피난구 유도등 - 102동 1계단 13층, 11층 방화문 피난구 유도등 - 103동 1계단 16층~PH층 비상계단 계단 유도등 - 104동 1계단 19층, 15층 방화문 피난구 유도등 - 104동 2계단 18층~19층 비상계단 계단 유도등 - 105동 1계단 전층 전체 유도등 연동 불량 - 105동 2계단 PH층 옥상출입구 피난구 유도등 - 105동 2계단 14층, 13층 방화문 피난구 유도등 - 106동 1계단 18층, 17층 방화문 피난구 유도등 - 106동 1계단 16층, 14층 방화문 피난구 유도등 - 106동 1계단 14층~15층 비상계단 계단 유도등 - 106동 2계단 19층, 18층 방화문 피난구 유도등 - 106동 2계단 17층, 12층 방화문 피난구 유도등 - 106동 2계단 15층~16층 비상계단 계단 유도등 - 106동 2계단 13층~14층 비상계단 계단 유도등 - 107동 1계단 20층~PH층 비상계단 계단 유도등 파손 상태 - 107동 2계단 PH층 방화문 피난구 유도등 - 108동 2계단 15층, 12층 방화문 피난구 유도등	NFSC 303
	4. 소화활동설비 ○ 다음 장소 전실 댐퍼 연동 불량 - 정비요함 - 101동 1계단 전체 - 102동 2계단 전체	NFSC 502A
	5. 기타사항 ○ 101동 1계단 PH층, 16층 방화문 도어체크 분리 - 체결요함 ○ 101동 2계단 PH층 옥상출입구 방화문 도어체크 미 설치 - 설치요함 ○ 102동 1계단 PH층 옥상출입구 방화문 도어체크 미 설치 - 설치요함 ○ 104동 1계단 PH층 옥상출입구 방화문 도어체크 분리 - 체결요함 ○ 104동 2계단 PH층, 12층 방화문 도어체크 분리 - 체결요함 ○ 106동 1계단 PH층 옥상출입구 방화문 도어체크 분리 - 체결요함 ○ 107동 1계단 PH층 옥상출입구 방화문 도어체크 미 설치 - 설치요함 ○ 107동 2계단 PH층, 19층 옥상출입구 방화문 도어체크 분리 - 체결요함 ○ 108동 1계단 PH층, 11층 방화문 도어체크 분리 - 체결요함	소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

끝.

	강서소방서장
★담당자	조현준		검사지도팀장	김승기		예방과장	전결 02/27 김경근
협조자
시행	예방과-2856	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550, 2층 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/		/	대시민공개