문서번호	정수시설과-703
결재일자	2015.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
전준원		남효돈	02/27 유성종
협 조
	정수과장			김영배
	주무관			이병옥
	주무관			정철웅

「효율적인 오존설비 운영·관리를 위한」

고도정수처리시설 오존설비 산소유량계 시설보완 계획

2015. 2.

상수도사업본부

암사아리수정수센터

「효율적인 오존설비 운영·관리를 위한」

고도정수처리시설 오존설비 산소유량계 시설보완 계획

기 준공된 우리정수센터 고도정수처리시설 오존설비 산소유량계의 유량측정범위 부족에 따라 유량확인이 불가한바 이를 보완하여 정수시설 운영에 만전을 기하고자 함

1		시 설 현 황

◯ 시 설 명 : 고도정수처리시설(후오존+GAC) 오존주입설비

◯ 세부현황

구 분	시 설 개 요	비 고
처 리 유 량	1,100,000m3/일(비상시 1,500,000m3/일)
오존접촉방식	inline 방식(side stream injection), 전달효율 97%
오존접촉시간	20분
오존주입율	1.0mg/L ~ 2.0mg/L
산소공급	액체산소(LOX)
오존발생기	무성방전식, 18.5kg/h × 4대
오존파괴설비	배오존파괴기(열촉매식)

◯ 현황사진

오존발생기실 전경	산소유량계

2		문 제 점

◯ 기 준공된 고도정수처리시설 오존주입설비는 당초 계획이 평균 오존주입률 1.0mg/L(최대 2.0mg/L)로 선정하여 설계․시공됨

※ 관련근거 : 상수도시설기준 5.15.2 오존처리공정의 배열과 주입률

◯ 하지만 현재 우리센터 오존주입설비는 0.1 ~ 0.3mg/L로 운영하고 있는 바 오존생성을 위해 오존발생기로 유입되는 액체산소의 사용량이 적어 기존의 산소유량계 측정범위(50 ~ 500Nm3/h)를 벗어나 유량측정이 불가함

◯ 현황사진

오존발생기 운영현황	산소유량계 유량표시현황

3		추 진 계 획

□ 세부계획

◯ 기존 산소유량계를 이중화하여 운영상황에 따라 교체사용이 가능하도록 계측설비 구축

※ 기존 유량계의 점검․수리를 위한 By-Pass배관에 추가 유량계를 설치할 예정

◯ 유량계 설치작업시 고도정수시설의 오존설비 가동을 중지 후 작업을 진행하고 활성탄 흡착공정은 정상운영 실시(고도정수시설 부분가동)

◯ 고도정수시설의 준공이 얼마되지 않은바 오존주입설비를 제조․납품한 업체를 통하여 신속하게 작업을 진행하고자 함

◯ 개선예정안(사진)

유량계 설치예정(안)	제어화면 구성(안)

□ 발주계획

◯ 건    명 : 암사 고도정수처리시설 오존주입설비 산소유량계 설치공사

◯ 소요예산 : 약5,215,100원

◯ 공사기간 : 계약일로부터 10일이내

◯ 작업내역

- 산소유량계(10 ~ 100Nm3/h) 1대 설치

- 동력, 제어용 케이블 포설작업 및 시운전 1식

◯ 계약방법 : 수의계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제4호 바목

◯ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

4		행 정 사 항

◯ 현장작업시 오존주입설비 가동중지 및 가스안전관리자 입회 협조(정수과)

◯ 현장 작업인부에 대한 안전교육 및 안전장비 현장비치(시공업체).  끝.