문서번호	급수운영과-1263
결재일자	2015.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
류동경		최철민	02/27 이규상
협조
	주무관		김인학

수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)

2015년 1월 운영결과 분석

2015. 2

상수도사업본부

(급수운영과)

수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)

2015년 1월 운영결과 분석

○ 2015년 1월 수질자동감시시스템 운영결과, ‘먹는물수질기준’에 적합 하였고, 가동률은 99.9%로 정상 운영되었음

○ 전체 경보음 8건은 모두 오경보음(수질이상경보 없음)으로 측정기오작동 및 전송오류에 의한 경우가 다수였으며, 전월 7건 대비 1건이 증가하였음

1. 개  요

□ 분석기간: 2015. 1. 1. ~ 1. 31.(한 달)

□ 감시항목

○ 취수장(9항목): 수온, pH, 탁도, NH3-N, 페놀, 시안

○ 정수장(송수)․공급과정(5항목): 탁도, pH, 잔류염소, 전기전도도, 수온

□  감시지점 199개소

계	생산과정(11)		공급과정(188)
	취수장	정수장(송수)	배수지․가압장	수도꼭지
199	5	6	98	90

2. 운영결과

□ 월평균 수질측정값: 먹는물 수질기준 만족

구 분	탁도(NTU)			잔류염소(mg/L)			pH			전기전도도(㎲/cm)			수온(℃)
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
정수장 (송수)	0.05	0.04	0.05	0.41	0.43	0.45	7.24	7.26	7.23	230.7	229.0	205.9	3.0	5.0	3.2
배수지	0.05	0.05	0.05	0.32	0.36	0.35	7.31	7.29	7.39	245.4	242.2	224.6	4.5	6.9	4.9
가압장	0.05	0.08	0.05	0.33	0.38	0.34	7.33	7.28	7.42	243.6	235.3	222.9	5.1	8.1	5.7
수도꼭지	0.06	0.06	0.06	0.28	0.31	0.31	7.28	7.28	7.38	249.6	246.5	229.7	5.2	7.4	5.4
먹는물 수질기준	0.5 미만			4.0 미만			5.8 ~ 8.5			91.7 ~362.4 ※ ’14년 측정값 범위			4~15 ※ 건강하고맛있는물가이드라인

□ 수계별 공급계통에서 수질변화

<탁도>		<잔류염소농도>
<pH >	<전기전도도>		<수온>

※ 붙임1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교

□ 가동률: 월 평균 99.86%로 전월대비 0.11% 포인트 증가

○ 비가동원인: 전체 1,163시간 중 측정기고장이 87% 차지

- 중부수도 삼청가압장 측정기 이상(데이터전송케이블 접촉 불량) 등

□ 경보음 발생 분석

○ 전체 경보음 7건: 수질이상 0건, 오경보음 7건

- 측정기이상(데이터케이블 노화)로 인한 오경보음 증가

구분	계	수질이상	오경보음		오경보음 원인별 발생 건
					측정기(펌프) 이상	전송이상	운영환경영향	기타
금월	8	-	8		4	2	1	1
전월	7	-	7		1	1	5	1

※ 붙임 2. 2015년 1월 경보음 발생 현황

3. 분석결과 및 의견

□ 2015년 1월 측정값 분석 결과 송수 및 공급과정 수질은 먹는물 수질
기준에 적합하며, 가동률도 99.86%로 안정적으로 운영됨

□ 측정기 노후로 이상 작동으로 오경보음이 전월 대비 증가(2건(전월)→6건(금월))하여 시스템관리 철저 추진

- 측정기 점검 철저: 노후 부품 정비 및  소모품 적기 교체, 소모품 사전확보 철저

붙임  1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교(2015. 1.)

2. 경보음발생현황(2015. 1.)

3. 수질자동감시시스템 월보자료(2015. 1.)  끝.