문서번호	도시철도설비부-2097
결재일자	2015.3.2.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		신호과장	도시철도설비부장
김종옥		김영하	03/02 정찬웅
협 조
	송변전과장			김형기
	시설전기과장			서태창
	차량과장			황영일
	설비계획과장			강재천
	정보통신과장			추경수

-

하남선(5호선 연장) E&M 및 시스템 분야

기본설계용역 중간보고회(5차) 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  2.

도시기반시설본부

도시철도설비부

	하남선(5호선 연장) E&M 및 시스템분야 기본설계용역 중간보고회(5차) 개최 결과 보고

우리 본부에서 추진중인 하남선(5호선 연장) 사업과 관련 E&M 및  시스템분야 기본설계용역 중간보고회(5차) 실시 결과 보고임

■ 근거: 도시철도설비부-4132호(2014. 5. 2.) ｢하남선(5호선 연장) 시스템 및 기전분야 설계용역｣ 관리계획 수립

□ 회의개요

○ 회의내용 : 하남선 시스템 및 E&M 분야 설계용역 중간보고회(5차)

○ 참 석 자 : 총32명

- 본    부 : 도철설비부장 등 12명

- 경 기 도 : 철도건설과 홍승수 주무관 등 3명

- 도시철도공사 : 국내사업처 부장 박형운 등 7명

- 용역사* : 정은테크(정재영 사장) 등 10명

* 세종기술→전기, 융도Eng→기계, 유신→통신, 정은테크→신호, 차량→메트로텍

○ 회의일시 : 2015. 2. 25.(수) 15:00~17:00

○ 회의장소 : 서울시청 청계별관(10층 회의실)

□ 회의내용

○ 회의안건

- 분야별 추진상황 보고 및 질의응답

○ 회의결과

- 공통사항

ㆍ토건분야 공사 계약이 2015. 3.16 낙찰자 결정 예정

ㆍ기본 및 실시설계용역 당초대로 2015.7.31 준공 예정

ㆍ도철공은 4월까지 각 분야별 설계관련 요구사항에 대하여 내부협의 확정하여 기본설계 마무리가 가능토록 협조바람

ㆍ승강장에 분산 설치된 각종 기구함을 통합 설치 가능 여부를 검토바람

- 전기분야

ㆍ바닥유도등은 누수쇼트에 의한 영향 최소화를 위하여

회로당 3~5등 이내로 구성바람

ㆍ변전실 장비 개량·교체 대비 여유공간 재 확인바람

ㆍ급전계통 방안에 대하여 도기본·도철공·설계사 합동 협의하여 최적방안으로 설계바람(별도 검토회의 등)

ㆍ메시접지공사를 토목공사에 포함 시공할 수 있도록 설계도서를 인계하고 전기분야에서 감독하도록 조치바람

- 기계설비분야

ㆍ1-1, 1-2 공구 분할에 따른 관급/사급자재 구분 철저

ㆍ정거장 환기실 장비반입구가 시공기간을 감안, 1개소에서 시·종점부에 1개소씩 2개소로 토목 설계에 반영 됨

ㆍ대형덕트 설치 후 건축 천정마감재 지지물공사는 기계 와 건축분야 간 책임문제가 없도록 문서로 종결하기 바람

- 통신분야

ㆍ열차무선설비는 정부의 국가재난망(PS-LTE) 구축 RFP를 참조 추진되어야 하며 세부사항은 도철공과 협의 바람

ㆍ도철공에서는 PS-LTE에 대하여 충분히 검토하여 설계 일정에 차질이 없도록 협조 바람

- 차량분야

ㆍ기존 차량 개량은 S/W 보완이 수반되므로 차량 공급사 및 도철공과 협의하여 상세하게 설계하기 바람

ㆍ기존 차량 개량에 신 신호시스템(CBTC) 적용시 개량비가 크게 증가하므로, 도철공의 마스터플랜이 선행되어야 할 사항임(도시교통본부의 정책결정, 예산확보등 포함)

- 신호분야

ㆍ하남선에 신 시스템(CBTC) 적용 의견은 기존구간 개량비와 촉박한 건설기간 등을 감안 재 검토 필요(도철공의 기존구간 개량사업계획 확정 등)

- 기   타

ㆍ도철공은 ‘기존차량 개량’, ‘5호선 종합관제실 개량’, ‘SE업무’ 3건을 도철공에서 직접 시행할 수 있도록 요청

→ 2건은 7호선 부천구간 연장건설시 수행 사례가 있으나 ‘SE업무’는 건설부문의 업무이므로 도기본에서 시행하는 것이 타당, 관련 사항은 도기본에서 5월 중 회신 예정.

※ 각 분야 기타 상세내역 회의록 참조(첨부 1)

□ 회의전경

□ 향후계획

○ ’15. 5월 하순 : 6차 설계용역 중간보고회 개최

- 분야별 주요사항 등 결정.

따로붙임 : 회의록 및 회의 참석자 서명부  각1부.  끝.