	강서소방서
수신	월드빌딩 건물주(소방안전관리자) 귀하 [157-924 강서구 화곡로 141(화곡동)]
(경유)
제목	시정보완명령(월드빌딩)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 화곡로 141(화곡동)에 대한 소방시설 자체점검【관계자 (2015.1.19.)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 3월  17일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2제1항에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을   신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류/시정보완사항	관련법령의 규 정	보완 기한
월드빌딩	1. 소화설비 ○ 다음 장소 분말소화기 불량 - 교체요함 6층(총3개, 2개 가압식), 4층 402호, 2층 카페(총2개, 1개 가압식) 1층 스킨푸트, 지하1층 노래방(2호실, 4호실) ○ 7층, 5층 502호, 501호, 지하1층 노래방(5호실) 분말소화기 미 비치 - 비치요함 ○ 7층 보일러실 자동확산소화기 미 설치 - 설치요함 ○ 7층, 6층, 5층 3층, 2층 옥내소화전 펌프기동 표시등 불량 - 정비요함 ○ 5층, 4층, 3층, 2층 옥내소화전 위치표시등 불량 - 정비요함	NFSC101	2015. 3. 17.
	2. 경보설비 ○ 1층 수신기(24V, 1.2AH) 수신기 예비전원 불량 - 정비요함 ○ 6층 604호 앞 복도, 창고, 4층 서비스카페 화재감지기 미 설치 - 설치요함 ○ 7층 주방(차동식→정온식) 화재감지기 적응성 불량 – 정온식감지기로 교체요함 ○ 1층 스킨푸드 내 홀, 지하1층 노래방(1, 2, 3, 4, 5호실) 화재감지기 작동불량 - 정비요함 ○ 다음 장소 화재감지기 선로단선 - 정비요함 6층 602호(4개소), 5층 503호(3개소), 501호(2개소) 4층 기공소작업실(3개소) 3층 치과수술실 1층 스킨푸트 사무실, 토니모리사무실, 홀 지하1층 주차장 중앙 ○ 5층 소화전 발신기 응답 선로단선 - 정비요함 ○ 3층 소화전 지구경종 작동불량 - 정비요함	NFSC203
	3. 피난설비 ○ 다음 장소 피난구유도등 점등불량 - 정비요함 PH층 옥상, 7층, 6층, 5층, 4층(2개소), 3층 출입구, 1층 주출입구 지하1층 주차장, 출입구 ○ 5층 501호, 502호, 503호 피난구유도등 미 설치 - 설치요함 ○ 지하1층 노래방(7개소) 휴대용비상조명등 불량 - 정비요함	NFSC303
	4. 소화활동설비 ○ 7층, 6층, 5층 연결송수관 방수구표지 미 부착 - 부착요함	NFSC502

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

끝.

	강서소방서장
★담당자	조현준		검사지도팀장	김승기		예방과장	전결 03/02 김경근
협조자
시행	예방과-2986	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550, 2층 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/		/	대시민공개