	강서소방서
수신	서현상가 건물주(소방안전관리자) 귀하 [157-861 강서구 양천로 657(염창동)]
(경유)
제목	시정보완명령(서현상가)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 양천로 657(염창동)에 대한 소방시설 자체점검【관계자 고성현 (2015.1.22.)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 3월 15일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2제1항에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을   신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류/시정보완사항	관련법령의 규 정	보완 기한
서현상가	<소화기구> 소화기 미 비치 - 비치요함 [1층]SK텔레콤, 소화기 불량 - 교체요함 [2층]한의원(탕재실), [1층]파리바게뜨(홀) 소화기 위치표지 미 부착 - 부착요함 [전층] 소화기 설치 구역	NFSC101	2015. 3. 15.
	<소화설비> 소화전 호스 및 관창 미 설치 - 설치요함 [2층]신한은행 복도 펌프실 소방탱크 수위계 미 설치 및 급수밸브 불량 상태 – 설치 및 보수요함 [B1층]펌프실	NFSC102
	<경보설비> 감지기 적응성 불량(열감지기 설치 상태) - 교체요함 [2층]복도 끝 부분 감지기 회로 선로 단선 - 보수요함 [3층]치과(전구역), [1층]롯데리아 [B1층서점(방화셔터감지기) 감지기 작동 불량 - 보수요함 [2층]미용실홀(열), 신한은행휴게실(열) [1층]비어, 롯데리아(창고), [B1층]당구장(3구) [B1층]서점(어학베스트위), 감지기 미 설치 - 설치요함 [3층]치과(식당(열),대기실(연),기타실2개(열) [2층]한의원(대기실,원장실), [2층]관리실(중앙 [B1층]화장실 앞 복도,[1층]복도(연) 지구경종 불량 및 선로이상 - 보수요함 [3층][2층]:서측발신기(선로보수) 발신기 작동 불량(응답램프 동작 안됨) - 보수요함 [3층],[2층]:서측발신기(선로보수) [2층]신한은행복도(발신기불량)	NFSC203
	<피난설비> 유도등 점등 불량 - 보수요함 [3층]치과비상문(피난구)[3층]복도(서측)피난구 [2층]미용실(피난구),한의원(탕재실),관리실 [2층][1층]:롯데리아,(피난구), [B1층]서점 [B1층]계단(통로),[B1복도 유도등 미 설치 - 설치요함 [3층]치과후문(피난구)2개, 식당(피난구) [3층]동측복도 끝(피난구) [B1층]서점(펌프실비상문):피난구, 펌프실내 [B1층]화장실 앞(피난구2개)	NFSC303
	소화활동설비 연결살수설비,소화전송수구 보호캡 미 설치 - 설치요함 [1층]옥외 연결살수설비,소화전송수구 살수구역 일람표 미부착 - 부착요함 [1층]옥외	NFSC503
	기타설비 방화셔터 연동 안됨(테스트 불가)-제어반 선로분리 상태 - 보수요함 -3,2층 인테리어 마감처리로 인해 방화셔터 동작 불가능 함	건축법규

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

끝.

	강서소방서장
★담당자	조현준		검사지도팀장	김승기		예방과장	전결 03/02 김경근
협조자
시행	예방과-2982	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550, 2층 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/		/	대시민공개