	강서소방서
수신	진민그린상가아파트 입주자대표(개별 입점주,소방안전관리자) 귀하[157-884 강서구 가로공원로 224(화곡동)]
(경유)
제목	시정보완명령(진민그린상가아파트)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 가로공원로 224(화곡동)에 대한 소방시설 자체점검【대한화재안전(주)(2015.1.23.)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 3월 20일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2제1항에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을   신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류/시정보완사항	관련법령의 규 정	보완 기한
진민 그린상가 아파트	1. 소화기구 ○ 노후된 가압식 소화기(3개소) - 교체요함 ○ 소화기 충압불량으로 사용불가(1개소) - 교체요함	NFSC 101	2015. 3. 20.
	2. 소화설비 ○ 엔진펌프 및 보조펌프 자동․수동 기동 안 됨(전원미투입 상태로 점검불가) - 정비요함	NFSC 203
	3. 경보설비 ○ 다음 장소 감지기 기구 불량으로 동작 불량 - 교체요함 E/V기계실 연기감지기(1개소), PH계단 연기감지기(1개소), 지하1층 공장 출입구 좌측 차동식감지기(1개소), 지하1층 펌프실(2개소) ○ 다음 장소 감지기 적응성 불량 구역 - 교체요함 4층 402호 주방 연기감지기 → 정온식감지기로 교체 4층 402호 거실 정온식감지기 → 연기감지기로 교체 ○ 다음 장소 감지기 미설치(각 1개소씩) - 설치요함 3층 302호 거실, 1층 동양샷시부속 사무실 내, 사무실 뒤 휴게실․창고 내, 1층 동양샷시부속 우측․좌측 매장 내 ○ 2층, 5층 선로 단락 - 정비요함 ○ 4층 발신기 위치표시등 커버탈락 - 교체요함	NFSC 203
	4. 피난설비 ○ 다음 장소 유도등 점등상태 불량(등기구 불량) - 교체요함 PH층 피난구유도등(소형) 2개소, PH/7 계단통로유도등 7/6 계단통로유도등, 6/5 계단통로유도등, 5/4 계단통로유도등, 4/3 계단통로유도등, 3/2 계단통로유도등, 2/1 계단통로유도등, B1F 피난구유도등(중형) 2개소	NFSC 303

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

끝.

	강서소방서장
★담당자	조현준		검사지도팀장	김승기		예방과장	전결 03/02 김경근
협조자
시행	예방과-2978	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550, 2층 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/		/	대시민공개