	강서소방서
수신	예목빌딩 건물주(소방안전관리자) 귀하 [157-847 강서구 양천로 929(방화동)]
(경유)
제목	시정보완명령(예목빌딩)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 양천로 929(방화동)에 대한 소방시설 자체점검【미리방재(주)(2015.1.18 .)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 3월 15일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2제1항에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을   신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류/시정보완사항	관련법령의 규 정	보완 기한
예목빌딩	1. 소화기구 ○ 5층 식당, 2층 물리치료실, 1층 로비 소화기 미 설치 - 비치요함 ○ 전층 복도 등 기타 실 소화기 위치 표지 미 부착 - 부착요함	NFSC 101	2015. 3. 15.
	2. 경보설비 ○ PH 세탁실휴게실, 3층 간호사실 감지기 미 설치 - 설치요함 ○ 다음 장소 감지기 작동 불량 - 교체요함 PH E/V기계실(연기), 계단(연기), 3층 계단(연기), 2층 물리치료실(데스크 위) ○ 다음 장소 감지기 적응성 불량 - 교체요함 5층 식당 홀(정온식→열, 1개), 4층 복도(정온식→연기, 1개), 403호, 404호(정온식→열, 2개소) 지하1층 후면계단(정온식→연기, 1개) ○ 3층 복도(3개), 2층 수술실, B2층 사무실(2개) 감지기 회로 선로단선 - 정비요함 ○ B1층 주차장 발신기 세트 작동 안됨-응답, 전화, 회로 단선상태 - 정비요함 ○ 다음 장소 발신기 위치표시등 점등불량 및 파손 - 정비요함 4층 계단(발신기파손), 표시등 점등불량, 2층 계단(발신기 파손)	NFSC 203
	3. 피난설비 ○ 5층 계단(통로), B1층 후면계단(피난구→통로) 유도등 점등 및 적응성 불량 - 교체요함 ○ B2층 사무실 유도등 미 설치 - 설치요함 ○ 5층~3층 완강기 설치위치 부적합 - 이설요함	NFSC 303 NFSC 301
	4. 기타설비 ○ 5층, 4층, 3층 , 2층 방화문 도어클러져 미 설치(각층 2개씩 8개) - 설치요함	소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률
	○ 5층~2층 각층 방화문 개방상태(화재시 연소 확대로 인해 큰피해 우려 됨) - 화재감지기 동작 시 방화문 자동 폐쇄 장치 설치요함	권장사항

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

끝.

	강서소방서장
★담당자	조현준		검사지도팀장	김승기		예방과장	전결 03/02 김경근
협조자
시행	예방과-2976	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550, 2층 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/		/	대시민공개