문서번호	정수과-959
결재일자	2015.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김희남		이태일	03/02 권오식
협조
	정수시설과장		代김석정

아리수정수센터 운영일보

2015. 2. 28. (토)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 2. 28 (토)	책임자	주 간	B조	고 병 희
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 흐림		야 간	A조	김 희 남

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)	송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
			정수지	용 마	아차산
170,960	167,195	97.8	6.24 (6.34)	3.92 (5.18)	3.91 (5.22)	0 0	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	D직	B직	A직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	2.39	2.75	2.35
pH	7.66	7.60	7.57
알칼리도(㎎/L)	58.8	58.0	56.5
NH3-N(㎎/L)	0.06	0.06	0.06
잔류염소(㎎/L)	0.07	0.06	0.08

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	D직			B직			A직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.042	0.036	0.038	0.043	0.039	0.040	0.038	0.037	0.037
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.31	0.28	0.29	0.31	0.27	0.29	0.30	0.29	0.30
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	18	8	13	21	4	13	30	12	21

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(강북)		중염소		후염소
15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
3.2	3.0	3.4	9.9	10.3	9.3	1.64	1.68	0.59	0.59	0.39	0.36

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(B직) : 생산책임자  고 병 희

운영사항	1. 특이사항 없음
특이사항	1. 동절기 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 동파예방 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

○ 야 간(A직) : 생산 책임자  김 희 남

운영사항	1. 특이사항 없음
특이사항	1. 동절기 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 동파예방 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

따로붙임 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시 운전 일지 및 수질일보 1부.  끝.