수 질 실 험 일 지 (2/28)

주무관	정수과장			결재
김왕회	03/02 정종기
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-990

□ 근무현황

일 자	2015. 02. 28(토)	시험자	홍현기.강옥석
날 씨	흐림
기 온	-3/7
기 압	1,036hPa

□ 수질실험

○ 일일시험                                              (단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#3)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.6	7.6	7.3	7.3
탁도	3.1	3.4	0.05	0.05
잔류염소	0.34	0.30	0.53	0.52
수온	4.4	4.6	4.5	4.7
색도	2	2	0	0
알칼리도	56	54	53	53
NH3-N	0.01	0.01	불검출	불검출
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제종	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(10:00)	PAHCS	9~14	12	-
오후(19:00)	PAHCS	9~14	12	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류	구분	이취미
			2-MIB	Geosmin
전체	5660	원수	-	-
규조류	5660
Cyclotella	5250
Asterionella	160	정수	-	-
남조류
녹조류

□ 지시내용

○ 응집제, 알칼리제, CO2, 활성탄 주입변경

약품	주입량		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제	-	-
알칼리제	-	-
CO2	-	-
활성탄	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유.  끝.