문서번호	서울특별시공무원수련원-1449
결재일자	2015.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울특별시공무원수련원장
최은규		代고명재	03/02 김양수
협 조

(02월)월간 기계설비 점검 일지

2015년 02월

서울특별시 공무원수련원

(02)월간 기계 설비 점검 일지

2015년 02월 28일 토요일   날씨:맑음                             (○:양호 △:수리 ×:불량)

구분	점 검 내 용	결과 및 사용량					구분	점 검 내 용	결과 및 사용량
보일러	조작반기기 및 연동펌프 작동 상태 화염수위 감지기 이상유무 착화장치, 수면계, 압력계, 온도계, 기수분리기,감압변,안전변 이상유무 급수 스트레너 청소 상태 증기 압력 스위치 이상유무	양 호					온수기	압력계, 온도계 이상유무 순환, 대류 펌프 이상유무 안전,스팀 조절 밸브 이상유무 탱크 및 배관 이음부 누수여부	양 호 사용량(㎥)/온도℃
									2014년	912
		가스 사용량(㎥)
									2015년	1,080
		2014년	4,803
									객실	44℃
									사우나	44℃
		2015년	3,863
							부스타펌프	조작반 기기 작동상태 압력 설정치 적합여부 사우나 감압변 압력 설정치 적합여부 모타,임펠러,팩킹장치 이상유무 안전변 이상유무	양 호
		사용압력	6㎏/㎠
		배기온도	230℃
냉온수기	조작반 기기 및 펌프 연동 작동상태 냉매 충전 상태 진공상태 및 진공 펌프 이상유무 배기가스 온도 적정 여부 착화 장치 이상유무 압력계, 온도계 이상유무	양 호							사용압력(㎏/㎠)
									객 실	5.5
		가스 사용량(㎥)
									사우나	3.5
		2014년		6,218
							도시가스	정압기 설정압 적합여부 ( 중압:0.4㎏/㎠ 저압:220㎜Hg ) 마노메타 이상유무 압력게지, 계량기 이상유무 가스누설 감지기 경보기, 차단 배관 이음부 밸브, 열사용기기 가스 누설여부	양 호
		2015년		6,754
		사용온도		52℃
		배기온도		220℃
공조기및휀	모타 및 V벨트 이상유무 온도 검침기 이상유무 코일 동파 방지기 이상유무 베어링 윤활 상태 댐퍼 연동 작동 상태 공조기, FCU 필터 청소 상태 코일 누수 여부 급배기 휀 이상 유무	양 호							사 용 량(㎥)
									2014년	11,269
									2015년	10,746
							기타	헷다 밸브, 압력계, 온도계, 차압 밸브 이상유무 펌프류 팩킹장치, 압력계 축일치 이상유무 열교환기 순환 펌프 이상유무 배수펌프, Float s/w 이상유무 집수정 청소상태	양 호
사우나	Main반 및 Local반 기기 작동 상태 여과기 상태 . 펌프 이상 유무 폭포수 Supper Sonic Blower 작동상태 히터 및 스팀 발생기 이상유무	양 호
		사 용 온 도					조치내용	ㅇ 가스시설물 점검 및 보수 ㅇ 사우나 백필터 청소 및 점검 ㅇ 대형건조기 베어링 교체 ㅇ 시스템에어컨 필터 청소 및 점검 ㅇ 남사우나 부로아펌프 베어링 교체 ㅇ 여사우나 건식 전자변 수리
		건 식			90℃
		온 탕			42℃
저수조	저수조 수위계(자극봉) 상태 유량 제어 밸브 작동상태 수위레벨 조절기 설정 적합 여부 유출 밸브 및 배관 이상유무	양 호
		시수 사용량(㎥)					점검자	최 은 규
		2014년				610
								윤 종 선
		2015년				729

(02)월간 저수조 위생상태 점검

점검일 : 2015년 02월 28일 토요일

조 치 사 항		점 검 기 준		적 부 (○․×)
1	주위의 상태	청결하며 쓰레기, 오물등의 놓여 있지 않을 것		0
		저수조 주위에 고인물, 용수등이 없을 것		0
2	본체의 상태	균열 또는 누수되는 부분이 없을 것		0
		출입구나 접합부의 틈으로 빗물등이 들어가지 아니 할 것		0
		유출관 배수관등 접합부분은 고정되고 방수, 밀폐되어 있을 것		0
3	윗부분의 상태	저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기등의 놓여 있지 아니 할 것		0
		저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지등의 위생에 유해한 것이 쌓이지 아니할 것		0
4	안의 상태	오물, 붉은 녹 등의 침식물, 저수조 내벽 및 내부 구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐등이 없을 것		0
		수중 및 수면에 부유물질이 없을 것		0
5	맨홀의 상태	뚜껑을 통하여 먼지 기타 위생에 유해한 부유물질이 들어갈수 없는 구조 일 것		0
		점검을 하는 자외의 자가 용이하게 개폐할 수 없도록 잠금 장치가 안전할 것		0
6	월류관, 통기관	관의 끝부분으로부터 먼지 기타 위생에 유해한 물질이 들어갈 수 없을것		0
		관끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 곤충 등의 침입을 막을 수 있을 것		0
7	냄새	물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것		0
8	맛	물에 이상한 맛이 인지되지 아니할 것		0
9	색도	물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것		0
10	탁도	물에 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것		0
점 검 자		최 은 규	전 영 빈