문서번호	누수방지과-1664
결재일자	2015.3.2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
김명구		김영삼	03/02 강신재
협조	주무관		윤완호
	주무관		한동선

[2014년 유량계유지보수용역(단가계약)]

용역감독 보고(2015년 02월분)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.02.

상수도사업본부

(누수방지과)

[2014년 유량계 유지보수용역(단가계약)]

용역감독 보고(2015년 02월분)

▢ 관련방침

1. 2014년 유량계 설비 유지관리계획 : 누수방지과-326(’14.01.13.)호

2. 2014년 유량계 교정검사 및 유지보수 용역시행 : 누수방지과-657(’14.01.24.)호

▢ 계약현황

1. 건  명 : 2014년 “유량계 유지보수 용역”(단가계약)

2. 계약자

상 호	대표자	주 소	전 화	비 고
******	***	******************	**************

3. 계약금액 : *******************************

4. 계약기간 : 2014. 04. 01. ~ 2015. 03. 31. 까지

5. 대가지급

• 용역계약특수조건 제30조(대가의 산출방법 및 지급기준), 제35조(정산기간 완료기준) 및 제40조(과업결과서의 제출 및 완료), 기술용역계약 일반조건 제20조(검사)에 의거 준공검사 후 지출

• 매월 말일이내 준공계 제출, 준공계 접수일로부터 14일 이내 준공검사

▢ 2014년 용역과업 개요

1. 점검 대상 : 월1회                                        (단위:개소)

설 비 별	총 용역 대상 (계약당시)		실제 대상 (‘15.02월 기준)	용역기간 발생한 점검 제외 및 추가 대상 (용도변경, 운휴, 재개통 등)
구역유량계 (초음파)	57		58	점검추가( 1 )	DB-3 : 운휴해지 재개통
				점검제외( 0 )	없음
계장설비 (전송반)	51		52	점검추가( 1 )	DB-3 : 운휴해지 재개통
				점검제외( 0 )	없음
유량감시 시 스 템	사업소	14	14	없 음
	본 부	1	1	없 음

2. 교정검사 : 구역유량계 연2회, 중블록유량계 연1회             (단위:개소)

구 분		총 용역 대상 (계약당시)	실제 대상 (‘15.02월 기준)	용역기간 발생한 변동내용 (운휴, 재개통, 추가설치 등)
유 량 계 설 비	구역	57	58	점검추가(1)	DB-3 : 운휴해지 재사용
				점검제외(0)	없음
	중블록	105	108	점검추가(3)	DBM-11 : 신설 개통 CBM-02, CBM-08 : 운휴해지 재개통
				점검제외(0)	없음

3. 과업사항 : 정기점검, 요청점검, 교정검사, 기술지원 및 교육 등

▢ 2015년 02월분 용역결과

구 분	점검설비	용역 실적	용 역 결 과		조 치 사 항
			정상	이상
합 계		132	121	11
정 기 점 검	계장설비 (전송반)	52	51	1	○ 별내(동부): UPS고장
	유량설비	58	57	1	○ DB-03 : 유량계 이상(제작사에 A/S 요청)
교 정 검 사	계	14	10	4	○ 비교측정 결과 오차범위(±0.5%) 초과 : 교정현황
					순번	사업소 명	유량계명	오차율 (1차 %)	오차율 (2차 %)	결 과
	구 역	2	1	1	1	남부	NBM-24	+5.08	+0.20	교정 적합
					2	동부	DBM-01	-2.14	-0.20	“
	중블록	12	9	3	3	서부	SPM-12	+3.00	+0.05	“
					4	증부	CB-09	-1.34	-0.32	“
					5
					6
					7
감 시 시스템점 검	사업소 (정수센터 포함)	14	14	0	ㅇ 양호함
	본 부	1	1	0	ㅇ 이상없음
기 타					ㅇ 없음

▢ 용역비 정산내용

1. 산출방법 : 계약금액 범위 내에서 과업실적 정산

2. 준공금액(11회차 기성) : ****************************

3. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

▢ 보고자 의견

용역감독 결과, 과업이행이 계약 사항과 차질없이 이행 되었기에 상기와 같이

준공 처리하고자 합니다.

붙임 : 1. 용역수행 결과 보고서(책자) 1부 ------------ 별도.

2. 유량계 유지보수 용역 준공내역서(‘15년 02월분) 1부.

3. 유량계 지적사항 관리대장(‘15년 02월 23일 기준) 1부. 끝.