피난·방화시설 불시단속 조사서(보물섬)2015.2.26.(목)

대상명	보물섬		위 치	****************
대표자	***	****	*************		처종(업종)	유흥주점
규 모	R.C 지상10층/지하3층, 연면적 5,826.72㎡ (일부일 경우 : 사용층 지하1층, 사용면적 580.69㎡)

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	현장확인 실시한 바 폐쇄․훼손․변경행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치 행위	피난상 물건 또는 장애물 적치 행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등 및 피난방향 적정함
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (안내문배부,관계인교육등)	휴대용비상조명등 점등불량인 것 정비 또는 교체요함	시정보완명령 사전통지 및 시정보완명령서 발부

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	박성철		장동화		윤영재		전결 03/02 이형배
협조