문서번호	급수운영과-3368
결재일자	2015.3.2.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	03/02 최임봉
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2015년 3월 2일(월요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									김재모 백길현		김원호		김태환
탐지구역				서초01-03블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
청담15		민 원 (건물주변누수의심탐지의뢰건)		강남구 학동로 53길 22일대 (논현동 111-7번지)		건물주변 누수의심 탐지의뢰건, 주변관로 및 수도계량기 청음조사 결과 누수 이상없음.							150mm관로
서초18		관 로 (다점식야간탐사로거설치중)		강남구 언주로 65길 29일대 (역삼동 783-2번지)		누수 취약지역 서초18소블록 계획탐사구간 관로 및 수도계량기 청음조사후 누수징후 의심관로 다지점 상관식 로거센서 2개소 야간탐사 설치중.							100mm관로
양재07		민 원 (제수밸브실주변침하)		서초구 바우뫼로 6길 59일대 (우면동 14번지)		600mm 제수밸브실 주변침하 민원, 탐지결과 누수 이상없으며, 부등침하로 확인됨(시설관리과 동담당자 안규태 이첩).							600mm관로
				-이하여백-
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.