문서번호	슬러지재활용과-1507
결재일자	2015.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
이충기		이동신	03/02 김동기
협조

케익호퍼 수리 및 스트러바이트 제거  검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2

서울특별시 중랑물재생세터

(슬러지재활용과)

케익호퍼 수리 및 스트러바이트 제거 관련 보고

제3처리장 벨트탈수기동 케익호퍼 수리와 원심탈수기동 스트러바이트, 원심농축기동 배수로 청소를 소액으로 긴급 시행하였기 보고드림

호퍼설치현황

구 분	용 량	수량	금회수리	설치년도	비고
벨트탈수기동	10㎥	6대	4호, 6호	1987	-
원심탈수기동	10㎥	4대	-	2002	-

수리 및 스트러바이트 제거내용

건 명	수리대상	고 장 내 용	수 리 내 용
벨트탈수기동캐 악 호 퍼	4호	-바켓밀폐부위 케익누출	-리미트스위치 교체 -실린더 교정
	6호	-소바켓밀폐부위 케익누출-케익호퍼 개폐시 소음	-케익호퍼 비틀림 교정 -실린더 교정핀 교체 -볼트 교환 -실린더 교정
스트러바이트 제 거	탈리액배관	-스트러바이트 발생	-흡입준설차 활용제거
	배 수 로	-슬러지 쌓임	-흡입준설차 활용제거

소요예산 및 계약업체

건 명	수리비용	수리업체	결재방법
케익호퍼수리	3,120천원	㈜태광이엔지	소액전자세금계산서 결재
스트러바이트 제 거	2,500천원	진현엔지니어링	소액전자세금계산서 결재

예산과목

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영, 시설비 및 부대비, 시설비(소규모수선비)