내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	밀폐공간 점검 및 작업시 안전조치 철저

1. 하천관리과-3128(2015.3.2)호와 관련입니다.

2. 밀폐된 지하공간은 유해 오염물질이 혼합물 형태로 존재하는 것이 일반적이며, 지하구조물 내에서 호흡곤란, 폭발, 화재 등이 복합적으로 발생될 수 있어 안전사고에 의한 인명피해 발생이 우려됩니다.

3. 따라서, 하수박스 등 밀폐된 지하공간 점검, 보수·보강 작업 시에는 반드시 산소 및 유해가스(일산화탄소, 황화수소, 가연성 가스(메탄 등 폭발위험 가스) 등) 농도와 안전성 여부를 확인하고 환기 후 출입하시기 바랍니다.

가. 산소 및 유해가스 경보치

구 분	산 소	일산화탄소	황화수소	가연성가스 (메탄 등)
경보치	23.5% 이상, 19.5% 이하 (평상치 : 20.9%)	35ppm 이상	10ppm 이상	10% 이상

붙    임 : 관련 공문 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	(주)탄천환경 대표이사,(주)서남환경 대표이사
주무관	신중선		물재생시설팀장	천정남		물재생시설과장	전결 03/03 이철해
협조자
시행	물재생시설과-2819	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동 37) 서울시청 서소문별관 8층 물재생시설과	/
전화	02-2133-3823	/전송	02-2133-1043	/	sjs4504@seoul.go.kr	/	대시민공개