문서번호	기전설비1과-807
결재일자	2015.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비1과장
이학수		03/04 김남수
협조
	주무관		성태진

동작대교 승강기(하류) 정기검사 결과보고

2015. 3.

한강사업본부

(기전설비1과)

동작대교 승강기(하류) 정기검사 결과 보고

동작대교 승강기(하류) 정기검사 실시에 따른 승강기안전관리원의 지적사항이 있어 보고 드림

■ 동작대교 승강기 현황

위 치	규 모	동력(KW)	준공검사일	시공업체	인터폰
동작대교남단	17인승2대	11	09. 12. 29	㈜금호E/V	유선인터폰 (KT)

■ 승강기 정기검사 개요

○ 일    시 : 2015. 2. 27.(금)
○ 장    소 : 동작대교 남단 승강기(하류방향)

○ 점 검 자 : 승강기안전관리원 김동하 외 1명

기전설비1과 김석근 외 1명

○ 지적사항

- 승강기 제어반과 승강기 카 내부 통화 안 됨

→ 승강기 제어반 내 IP 인터폰 설치 필요

- 승강기 제어반에서 전원 차단시 내부 인터폰 안 됨

→ CCTV 함체내 POE 인젝터를 설치하여 인터폰 전원 공급 필요

○ 정비소요내역

장 소	품 명	규 격	단위	수량	소요금액	비고
동작대교남단 승강기(하류)	IP인터폰	승강기제어반용	EA	1	480,000	인건비,경비,부가세 별도
	IP인터폰 POE 인젝터	승강기내부인터폰용	EA	1	98,000
	LAN 케이블	2M	EA	1	3,500

■ 조치 및 향후 계획

○ 승강기안전기술원의 승강기 점검결과 그 지적사항은 2015. 3. 14.까지 보완조치하여 승강기안전기술원의 재검사를 받아야 하며,

○ 2015년 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리 용역은 계약의뢰 중에 있으며, 본 인터폰 정비공사는 소액으로 2014년 우리본부 승강기CCTV 관련 용역을 수행한 용역업체로 하여금 정비하고자 함(일반지출)

○ 대상 업체 : ㈜대한유비텍 대표 강성철

■ 소요예산

○ 동작대교 하류 승강기 IP인터폰 정비 : 858천원

○ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리및개선, 한강공원 기전시설 유지관리, 공공운영비(100-201-02)

붙임. 1. 승강기 검사 인터폰 지적사항 1부

2. 산출기초조사서 1부. 끝.