함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	*******
(경유)
제목	[저수조 급수학교] 위생관리 관련 수질검사 결과 안내

1. 건강하고 맛있는 서울의 수돗물 「아리수」 공급에 협조해 주시는 귀 학교에 감사드립니다.

2. 음수대 미설치 저수조 급수학교에 대한 아리수(수돗물) 수질검사 결과 『먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙』 제2조의 수질기준에는 적합하나 『수도법 시행규칙』  제22조의2에 의한 잔류염소가 기준에 미달됨에 따라 부적합 우려가 있어 현장 안내 및 재차 안내하오니

3. 저수조 수위조절, 직결급수 전환 등으로 먹는물 수질기준에 적합하도록 개선 및 개선 전까지 물을 끓여서 음용하여 주시기 바라며, 시설이 개선된 경우 수질검사를 신청하여 주시기 바랍니다.

□ 수질검사 결과

검 사 일 시	상 호 (주 소)	검사항목 및 결과								비고
		탁도	PH	잔류염소	철	구리	일반세균	총대장균군	대장균
		0.5 (NTU이하)	5.8 ~ 8.5	4.0 (㎎/L이하)	0.3 (㎎/L이하)	1.0 (㎎/L이하)	100이하	불검출	불검출
2/25	******	****	****	****	****	****	*	***	***

.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	유정미		수질팀장	이해원		행정지원과장	전결 03/04 이만기
협조자
시행	행정지원과-4549	(	2015.3.4.	)	접수		(		)
우	133-071	서울 성동구 행당1동 142-1	/
전화	3146-2653	/전송	3146-2678	/	youjmi@seoul.go.kr	/	부분공개(7)