문서번호	슬러지재활용과-1598
결재일자	2015.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
이충기		03/04 이동신
협조

슬러지 전처리시설 운영 관련 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3

서울특별시 중랑물재생세터

(슬러지재활용과)

슬러지 전처리시설 운영관련 검토 보고

제3처리장 소화조에 설치된 슬러지 전처리시설의 운영관련 준공(’15.2.16)후 잉여 소화가스 성상변화로 도시가스 정제판매가 축소되어 슬러지 전처리시설의 운영을 변경코자 보고 드림.

설치현황

○ 건  명 : 슬러지 전처리시설 제작 구매 설치

○ 준공일 : 2015년 2월 16일

○ 계약업체 : 뉴엔텍 코리아.  대표 : 류 성 호(인)

소화가스 성상변화

구 분	소화가스 발생량(㎥/일)	소화가스 황화수소농도		탈황탑 황화수소 정제		비고
		제2처리장	제3처리장	정제기준	운영치
’13년 평균	83,977	1,760	620	50	38
’14년 평균	93,439	1,860	680	50	45
’15년2월평균	95,370	1,830	2,800	50	360

소화가스 공급기준(중랑물재생센터 ⇒ 주 예스코)

○ 공 급 량 : 26,000㎥/일

○ 공급기준 : 소화가스 메탄 60%이상, 황화수소 농도 50ppm이하 공급

전처리시설 가동계획

○ ’15년 2월 평균 소화가스 발생량 95,370㎥/일중 정제시설 활용 3,203㎥/일을 제외한 27,190㎥/일을 소각하고 있어 가스증산이 불필요하고,

○ 도시가스 정재판매가 정상으로 회복될때까지 소화가스 증산의 주요 전처리시설인 수리동력학적 케비테이션 (HCT : 50Kw/hr × 2대)는 당분간 중지하고.

○ 초음파발생기(UCT : 1Kw/hr × 8대)만 정상가동코자함.