문서번호	급수운영과-3577
결재일자	2015.3.4.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	03/04 최임봉
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2015년 3월 4일(수요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									김재모 백길현		김원호		김태환
탐지구역				양재07블록 외 3개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
양재07		관 로 (음청식,L-로드탐사)		서초구 바우뫼로 6길 57일대 (우면동 14-1번지)		누수 취약지역 계획탐사 누수징후관로 음청식탐지 및 L-로드탐사 결과 600mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							600mm관로 누수적출
개포09		민 원 (럭키아파트단지내맑은물유출)		강남구 남부순환로 2740일대 (도곡동 462번지)		개포럭키아파트 단지내 맑은물 유출민원, 탐지결과 옥내누수로 판명 아파트자체 처리토록 안내함.							옥내누수
청담01		민 원 (수도계량기주변침하)		강남구 선릉로 152길 50일대 (청담동 87-0번지)		유원빌딩 수도계량기 주변 침하민원, 탐지결과 누수 이상없음. 자연침하로 추정됨.							25mm인입관
서초01-01		민원 (보도블록(인도)불명수유출)		강남구 논현로 715일대 (논현동 34-20번지)		논현로 보도블록(인도)경계석 주변 불명수 유출 다산콜민원, 탐지결과 누수 이상없으며 하수도관 파손 하수 역류누수로 판명되어 강남구청 취수방지과 동담당자(한재원) 유선통화후 이첩.							하수
				-이하여백-
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.